| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

TCVN xxxxx:2024

DỰ THẢO

CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN – QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ, ĐÊ CHẮN SÓNG, KÈ HƯỚNG DÒNG, KÈ BẢO VỆ BỜ

SEAPORT CONSTRUCTION – SAFETY ASSESSMENT PROCESS FOR WORKS OF RIVER,  BREAKWATERS, GROINS, AND SHORE PROTECTION STRUCTURES

HÀ NỘI - 2024

MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng	8

2. Cơ sở biên soạn	8

3. Tài liệu viện dẫn	8

3	Thuật ngữ và định nghĩa	11

3.1	An toàn công trình	11

4. Nguyên tắc chung	11

4.1. Mục tiêu	11

4.2. Trình tự đánh giá	11

4.3 Yêu cầu kỹ thuật của các mục tiêu đánh giá	12

4.4 Các kịch bản	12

4.5 Đánh giá sơ bộ	12

4.5.1. Nghiên cứu các tài liệu và các bằng chứng khác	12

4.5.2 Kiểm tra sơ bộ	13

4.5.3 Kiểm tra lại sơ bộ	13

4.5.4. Quyết định về các hành động ngay lập tức	13

4.5.5 Kiến nghị về đánh giá chi tiết	13

4.6 Đánh giá chi tiết	13

4.6.1 Nghiên cứu và xem xét tài liệu chi tiết	13

4.6.2 Kiểm tra chi tiết và thí nghiệm vật liệu	13

4.6.3 Xác định tác động	14

4.6.4 Xác định các đặc trưng của công trình	14

4.6.5 Phân tích kết cấu	14

4.6.6 Xác minh	14

4.7 Các kết quả đánh giá	14

4.7.1 Báo cáo	14

4.7.2 Thiết kế ý tưởng các giải pháp về xây dựng	14

4.7.3 Kiểm soát rủi ro	14

5. Số liệu để đánh giá.	15

5.1 Khái quát	15

5.2 Các tác động và ảnh hưởng môi trường	15

5.2.1 Các tác động	15

5.2.2 Ảnh hưởng môi trường	15

5.2.3 Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật thiết kế ban đầu	15

5.2.4 Kiểm tra	15

5.2.5 Số liệu cụ thể của địa điểm	15

5.3 Các đặc trưng vật liệu	15

5.3.1 Các đặc trưng vật liệu thực tế	15

5.3.2 Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật thiết kế ban đầu	15

5.3.3 Thí nghiệm vật liệu	16

5.3.4 Trình tự lấy mẫu và thí nghiệm	16

5.3.5 Phân tích các kết quả thí nghiệm	16

5.4 Các đặc trưng của công trình	16

5.4.1 Thí nghiệm các đặc trưng tĩnh và động của công trình	16

5.4.2 Khảo sát địa kỹ thuật	16

5.5 Kích thước	16

5.5.1 Kích thước thực tế	16

5.5.2 Xác định kích thước	16

6. Phân tích kết cấu	16

6.1 Các mô hình	16

6.2 Các trạng thái giới hạn	16

6.3 Các biến số cơ bản	17

6.4 Sự không chắc chắn của mô hình	17

6.5 Các hệ số chuyển đổi	17

6.6 Sự không chắc chắn của điều kiện của các bộ phận	17

6.7 Các mô hình suy thoái	17

7. Xác minh	17

7.1 Các cơ sở	17

7.2 Đánh giá độ tin cậy	17

7.3 Các trạng thái giới hạn	17

7.4 Kiểm tra tính hợp lý	18

7.5 Mức độ tin cậy mục tiêu	18

8 Đánh giá dựa trên mức độ đạt yêu cầu trong quá khứ	18

8.1 Đánh giá độ an toàn	18

8.2 Đánh giá khả năng sử dụng	18

9 Các giải pháp	19

10 Báo cáo	19

10.1 Tổng quát	19

10.2 Kết luận	19

10.3 Đủ độ tin cậy	19

10.4 Độ tin cậy không đủ	19

10.5 Khuyến nghị	19

10.6 Kế hoạch kiểm tra và bảo trì	19

10.7 Thông tin dạng văn bản	20

10.8 Văn phong báo cáo	20

11. Đánh giá kỹ thuật sau cùng và quyết định	20

11.1 Quyết định	20

11.2 Thay đổi sử dụng	20

Phụ lục A: Nội dung kiểm tra đánh giá an toàn công trình	21

Phụ lục B: Sơ đồ đánh giá chung các công trình	51

Phụ lục C: Cập nhật đại lượng đo	53

Lời nói đầu

TCVN xxxxx:2024 do Cục Hàng Hải Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA	         			  TCVN XXXXX:2024

# CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN – QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ, ĐÊ CHẮN SÓNG, KÈ HƯỚNG DÒNG, KÈ BẢO VỆ BỜ

# SEAPORT CONSTRUCTION – SAFETY ASSESSMENT PROCESS FOR WORKS OF RIVER,  BREAKWATERS, GROINS, AND SHORE PROTECTION STRUCTURES

# 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng để kiểm tra, đánh giá khả năng an toàn chịu lực của công trình theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

1.2 Đối tượng áp dụng

1.2.1 Quy trình này được áp dụng đối với công trình thủy công trong nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển được nêu tại mục IV.3, Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và các loại công trình khác có kết cấu tương tự, sử dụng vật liệu thông dụng như bê tông cốt thép, thép, khối xây.

1.2.2 Quy trình này có thể được áp dụng để đánh giá an toàn chịu lực công trình đối với các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hoặc khi cần có cơ sở cho việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình.

1.2.3 Việc đánh giá theo quy trình này yêu cầu phải có đầy đủ thông tin, hồ sơ của công trình (hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP). Đối với các công trình không có đầy đủ thông tin, hồ sơ cần thiết thì tùy thuộc vào tình trạng, đặc điểm, điều kiện thực tế của công trình có thể tham khảo quy trình đánh giá này.

# 2. Cơ sở biên soạn

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ- CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

# 3. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 11820-1:2017 Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế - Nguyên tắc chung

- TCVN 11820-2:2017 Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động

- TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế - Yêu cầu về vật liệu

- TCVN 11820-4-1:2020 về Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Nền móng.

- TCVN 11820-4-2:2020 về Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Cải tạo đất.

- TCVN 11859:2017 - Công trình cảng biển – Thi công và nghiệm thu

- TCVN xxxx:2025 – Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển

- TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4398:2001, Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu, thử cơ tính.

- TCVN 197:2002, Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường.

- TCVN 239:2005, Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình

- TCVN 7572-14: 2006, Cốt liệu cho bê tông vữa – Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm – silic.

- TCVN 7572-15: 2006, Cốt liệu cho bê tông vữa – Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua.

- TCVN 7572-16: 2006, Cốt liệu cho bê tông vữa – Phương pháp thử - Phần 16: Xác định hàm lượng sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ

- TCVN 9334:2012, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy.

- TCVN 9335:2012, Bê tông nặng – Phương pháp không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy.

- TCVN 9337:2012, Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm.

- TCVN 9398:2012, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung

- TCVN 9343: 2012, Kết cấu bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

- TCVN 9346: 2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

- TCVN 9356:2012, Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

- TCVN 9360:2012, Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình công nghiệp và dân dụng bằng phương pháp đo cao hình học

- TCVN 9379:2012 - Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán

- TCVN 5575:2012, Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 12041:2017 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực

- TCVN 9115:2019, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động

- ISO 13823: 2008 General principles on the design of structures for durability

- ISO 13822:2010 Bases for design of structures – Assessment of existing structures

- ISO 2394:2015 : 2015 General principles on reliability for structures

# 3	Thuật ngữ và định nghĩa

3.1	An toàn công trình

3.1.1 Đánh giá an toàn công trình chỉnh trị, đê chắn sóng, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ: là kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính và các bộ phận có nguy cơ mất an toàn công trình chỉnh trị, đê chắn sóng, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ trong điều kiện khai thác bình thường.

3.1.2 An toàn công trình: là trạng thái mà công trình đáp ứng các điều kiện đảm bảo vận hành, khai thác công trình trong điều kiện bình thường.

3.1.3. Đánh giá an toàn công trình: là kiểm tra, đánh giá khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính và các bộ phận có nguy cơ mất an toàn công trình.

3.1.4 Đánh giá cấp độ 1 là việc người đánh giá, tổ chức đánh giá dùng phương pháp kiểm tra, đánh giá trực quan thông thường, có thể sử dụng phương tiện, thiết bị đơn giản (nếu cần thiết) để thực hiện đánh giá định kỳ an toàn chịu lực công trình đối với công trình phải thực hiện đánh giá theo quy định pháp luật.

3.1.5 Đánh giá cấp độ 2 là việc người đánh giá, tổ chức đánh giá dùng các phương pháp phân tích kiểm tra kết cấu hiện hữu căn cứ vào hồ sơ thiết kế công trình và các số liệu khảo sát thực tế để đánh giá khả năng chịu lực và mức độ an toàn của kết cấu công trình.

3.1.6. Tiêu chí đánh giá sự an toàn của công trình: Giá trị tới hạn của các chỉ số liên quan đến tình trạng kỹ thuật công trình (số lượng và chất lượng) và điều kiện khai thác phù hợp so với mức độ báo động, nguy hiểm.

3.1.7 Người quản lý, sử dụng công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản lý, sử dụng công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công trình hoặc là người quản lý, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.1.8 Tổ chức đánh giá, người đánh giá (sau đây gọi chung là người đánh giá) phải đáp ứng các điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng trong lĩnh vực kiểm định xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

3.1.9 Trạng thái giới hạn là trạng thái mà trong đó kết cấu, nền hoặc công trình thỏa mãn các yêu cầu cần thiết khi khai thác sử dụng hoặc khi thi công.

# 4. Nguyên tắc chung

4.1. Mục tiêu

1.4.1 Kiểm soát chất lượng công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; đảm bảo công trình được vận hành, khai thác phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; đồng thời giúp đảm bảo thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình.

1.4.2 Giúp chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình kịp thời phát hiện các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn ảnh hưởng đến sinh mạng, sức khỏe con người có hoạt động bên trong và xung quanh công trình; từ đó, có các biện pháp xử lý phù hợp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự tác động của các yếu tố này trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.

1.4.3 Phục vụ việc lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình theo quy định.

4.2. Trình tự đánh giá

Trình tự phụ thuộc vào mục tiêu đánh giá (xem mục 4.1) và các hoàn cảnh cụ thể (sự sẵn có của tài liệu thiết kế, quan sát các hư hỏng, sự sử dụng công trình). Yêu cầu khảo sát thực tế công trình trước khi xác định trình tự này.

Đánh giá được thực hiện có xét đến các điều kiện thực tế của công trình (xem sơ đồ trong Phụ lục B), thông thường bao gồm các bước a) đến f) :

a)	Các yêu cầu kỹ thuật của mục tiêu đánh giá

b)	Các kịch bản

c)	Đánh giá sơ bộ

1.	Nghiên cứu các tài liệu và bằng chứng khác

2.	Thanh tra sơ bộ

3.	Kiểm tra sơ bộ

4.	Quyết định các công việc làm ngay

5.	Kiến nghị đánh giá chi tiết

d)	 Đánh giá chi tiết

1.	Tìm hiểu và xem xét các tài liệu chi tiết

2.	Thanh tra chi tiết và thử nghiệm vật liệu

3.	Xác định các công việc

4.	Xác định các đặc trưng của công trình

5.	Phân tích kết cấu

6.	Xác minh

e)	Các kết quả đánh giá

1.	Báo cáo

2.	Thiết kế ý tưởng các can thiệp về xây dựng.

3.	Kiểm soát rủi ro

f)	Lặp lại trình tự này nếu cần thiết.

Trình tự nêu trên có thể áp dụng cho cả hai loại đánh giá cho một công trình cụ thể hay một nhóm các công trình.

4.3 Yêu cầu kỹ thuật của các mục tiêu đánh giá

Mục tiêu đánh giá công trình cần quy định rõ theo ý nghĩa về tính năng tương lai trong thỏa thuận giữa khách hàng, cơ quan quản lý có liên quan và kỹ sư đánh giá (xem 4.1). Tính năng yêu cầu trong tương lai cần quy định trong kế hoạch sử dụng và kế hoạch an toàn.

4.4 Các kịch bản

Các kịch bản liên quan đến thay đổi các điều kiện kết cấu và tải trọng cần được quy định trong kế hoạch an toàn để xác định các trường hợp cực hạn khả dĩ của công trình. Mỗi kịch bản được đặc trưng bởi trình tự hay tác động chủ đạo, và khi thích hợp, bởi một hay nhiều hơn trình tự hay tác động cùng nhau. Xác định các kịch bản sẽ thể hiện cơ sở để đánh giá và thiết kế các can thiệp để đảm bảo an toàn kết cấu và khả năng khai thác.

4.5 Đánh giá sơ bộ

4.5.1. Nghiên cứu các tài liệu và các bằng chứng khác

Các tài liệu thiết kế và kiểm tra bao gồm thông tin quan trọng để đánh giá toàn diện một công trình hiện có. Cần thẩm định tài liệu là đúng và trong nghĩa này là đã được cập nhật để bao gồm mọi thông tin về các can thiệp trước đây đối với công trình. Bằng chứng khác như diễn biến của các tác động động đất và môi trường đáng kể, các tác động lớn, các thay đổi điều kiện đất, ăn mòn và sử dụng công trình sai mục đích cần được ghi lại và làm thành hồ sơ.

4.5.2 Kiểm tra sơ bộ

Mục đích của kiểm tra sơ bộ là xác định hệ thống kết cấu và hư hỏng khả dĩ của công trình bằng quan sát trực quan bằng các công cụ đơn giản. Thông tin thu thập được liên quan đến các vấn đề như các đặc tính bề mặt, các biến dạng nhìn thấy được, các vết nứt, chỗ vỡ, ăn mòn... Các kết quả kiểm tra sơ bộ được trình bày theo nghĩa sắp xếp chất lượng điều kiện kết cấu (ví dụ như không, nhỏ, trung bình, nhiều, phá hủy hay không rõ) đối với hư hỏng khả dĩ.

4.5.3 Kiểm tra lại sơ bộ

Mục đích của kiểm tra lại sơ bộ là xác định các thiếu sót quan trọng liên quan đến an toàn và khả năng khai thác trong tương lai của công trình khi tập trung vào nguồn gốc của các vấn đề này trong đánh giá tiếp theo. Khi đó dựa trên kết quả này mà quyết định liệu có cần khảo sát chi tiết hơn nữa hay không.

4.5.4. Quyết định về các hành động ngay lập tức

Khi kiểm tra lại sơ bộ (mục 4.5.3) đã cho thấy rõ ràng rằng công trình đang trong điều kiện có thể nguy hiểm, cần báo cáo với khách hàng rằng cần can thiệp ngay lập tức để giảm nguy hiểm đối với an toàn công cộng. Nếu không chắc chắn, các thiếu sót quan trọng cần đánh giá ngay lập tức và có hành động ngay nếu cần thiết.

4.5.5 Kiến nghị về đánh giá chi tiết

Kiểm tra lại sơ bộ cho thấy rõ ràng các thiếu sót cụ thể của công trình hoặc công trình là tin cậy đối với sử dụng trong thời gian tuổi thọ còn lại, trong trường hợp như vậy không cần thiết đánh giá chi tiết. Khi không chắc chắn trong các tác động, ảnh hưởng của tác động và các đặc trưng của công trình, cần kiến nghị đánh giá chi tiết theo mục 4.6.

4.6 Đánh giá chi tiết

4.6.1 Nghiên cứu và xem xét tài liệu chi tiết

Những tài liệu sau đây (nếu có) cần được xem xét :

-	Bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật, tính toán kết cấu, nhật ký thi công, hồ sơ kiểm tra và bảo trì, các chi tiết sửa đổi;

-	Các quy định luật pháp, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật đã sử dụng trong xây dựng công trình;

-	Điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn và khí tượng tại địa điểm xây dựng công trình.

4.6.2 Kiểm tra chi tiết và thí nghiệm vật liệu

Các chi tiết và kích thước của công trình cũng như các giá trị đặc trưng của các đặc tính vật liệu có thể nhận được từ tài liệu thiết kế, miễn là có tài liệu và không có lý do để nghi ngờ. Trong trường hợp có bất kỳ sự nghi ngờ nào, chi tiết và kích thước của các bộ phận và các đặc trưng vật liệu được giả thiết để tính toán cần được xác định theo kiểm tra chi tiết và thí nghiệm vật liệu. Lập kế hoạch cho kiểm tra như vậy cần dựa trên thông tin mà có thể đã có sẵn. Các kết quả kiểm tra định lượng chi tiết trong bộ các giá trị cập nhật hay sự phân bố của các thông số liên quan nhất định mà ảnh hưởng đến các đặc trưng của công trình (xem Phụ lục C).

4.6.3 Xác định tác động

Các tác động và tác động môi trường cụ thể trên công trình cần xác định bằng phân tích tuân theo Phụ lục E, TCVN xxxx:2025 – Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển (ISO 2394:2015), có xét đến các điều khoản biên soạn cho kế hoạch an toàn và kế hoạch sử dụng.

4.6.4 Xác định các đặc trưng của công trình

Thí nghiệm để xác định các đặc trưng của công trình và/hoặc để dự báo khả năng chịu tải trọng khi các cách tiếp cận khác (như phân tích kết cấu chi tiết hoặc kiểm tra thông thường) không cung cấp được các dấu hiệu rõ ràng hay không thể trình bày được độ tin cậy kết cấu phù hợp (xem Phụ lục D, TCVN xxxx:2025 Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển).

4.6.5 Phân tích kết cấu

Phân tích kết cấu tuân theo ISO 2394:2015 cần được thực hiện để xác định ảnh hưởng của các tác động lên công trình. Khả năng của các bộ phận kết cấu để chống lại các ảnh hưởng của các tác động cũng cần được xác định. Sự suy thoái của công trình hiện có cũng cần được xem xét. Khi quan sát được sự suy thoái này, đánh giá độ tin cậy của công trình này trở thành vấn đề suy thoái phụ thuộc thời gian như đã được mô tả trong ISO 2394:2015 và cần sử dụng một phương pháp phân tích phù hợp. Trong trường hợp công trình đã suy thoái, điều rất quan trọng là tìm ra được các nguyên nhân gây hư hỏng hay mất chức năng đã quan sát được.

Chú ý : Đối với sự suy thoái, thường thực tế hơn khi sử dụng dự báo tuổi thọ còn lại (như các đường cong S-N cho mỏi hay các mô hình vỡ theo thời gian đối với rỉ cốt thép) dựa trên số liệu thí nghiệm.

4.6.6 Xác minh

Xác minh một công trình hiện có thường cần phải thực hiện để đảm bảo mức độ tin cậy mục tiêu mà thể hiện mức tính năng kết cấu yêu cầu (xem 4.1). Các quy chuẩn hiện tại hay các quy chuẩn tương đương ISO 2394:2015 mà đã tạo nên độ tin cậy đủ trong thời gian dài có thể được sử dụng. Các quy chuẩn trước đây mà đã có giá trị tại thời điểm xây dựng công trình hiện có cần được sử dụng như các tài liệu tham khảo. Tùy theo, việc xác minh có thể dựa trên tính năng đã thỏa mãn trong quá khứ (xem tại mục 8).

4.7 Các kết quả đánh giá

4.7.1 Báo cáo

Các kết quả đánh giá phải được lập thành hồ sơ của một báo cáo (tham khảo Phụ lục G, TCVN xxxx:2025 – Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển).

4.7.2 Thiết kế ý tưởng các giải pháp về xây dựng

Nếu an toàn kết cấu và khả năng khai thác cho thấy không đủ, các kết quả đánh giá cần được sử dụng để kiến nghị các giải pháp về xây dựng để sửa chữa, cải tạo hay nâng cấp công trình để thực hiện theo các mục tiêu của việc đánh giá cho tuổi thọ làm việc/thời gian khai thác còn lại của nó.

4.7.3 Kiểm soát rủi ro

Một cách tiếp cận khác đối với các can thiệp về xây dựng mà có thể thích hợp trong một số trường hợp là kiểm soát hay thay đổi rủi ro. Các biện pháp khác nhau để kiểm soát môi trường rủi ro bao gồm hạn chế các tải trọng đặt lên, thay đổi các hạng mục sử dụng của công trình và thực hiện một số dạng giám sát trong khai thác và kiểm soát chế độ khai thác.

# 5. Số liệu để đánh giá.

5.1 Khái quát

Số liệu đánh giá cần liên quan đến các đặc trưng vật liệu, các đặc trưng kết cấu, kích thước và các điều kiện khác như đã thiết lập thực tế cho công trình hiện có và các tác động trước đó/hoặc trong tương lai đối với công trình.

Chú ý : Các quy chuẩn hiện nay là các quy chuẩn thiết kế thông thường, do đó chúng có thể không phù hợp để đánh giá các công trình hiện có. Tuy nhiên chúng có thể được xem xét để đánh giá. Như đã thảo luận trong Điều 7, tuổi thọ khai thác đã giảm và mức độ tin cậy mục tiêu có thể được xem xét cho công trình hiện có. Hơn nữa, phân tích chi tiết, các thí nghiệm và cân nhắc về ứng xử thực tế của công trình có thể giúp cho vấn đề này.

5.2 Các tác động và ảnh hưởng môi trường

5.2.1 Các tác động

Các tác động cần được xác định theo các quy chuẩn hiện tại. Các thay đổi trong tác động có thể do thay đổi trong sử dụng hay sửa đổi công trình hiện có cần được đưa vào trong xem xét.

5.2.2 Ảnh hưởng môi trường

Các ảnh hưởng môi trường của tự nhiên về vật lý, hóa học hay sinh vật có thể ảnh hưởng đến các đặc trưng của vật liệu của công trình hiện có cần được đưa vào trong xem xét. Sự thay đổi của các ảnh hưởng môi trường do kết quả thay đổi sử dụng hay sửa đổi công trình hiện có cần được đưa vào trong xem xét.

5.2.3 Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật thiết kế ban đầu

Các tác động và ảnh hưởng môi trường mà công trình được thiết kế ban đầu có thể được xác định từ các bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật thiết kế khi không có nghi ngờ nào về giá trị của chúng.

5.2.4 Kiểm tra

Các ảnh hưởng môi trường cần được thanh tra trong trường hợp không chắc chắn. Trong những trường hợp như vậy, một số loại tác động cũng có thể được xác định bằng thanh tra.

5.2.5 Số liệu cụ thể của địa điểm

Có thể là ưu điểm để xem xét các đặc điểm cụ thể của một công trình hay chung quanh nó hay quan sát các tác động khi xác định các tác động và ảnh hưởng môi trường. Nó quan trọng để chính xác hóa theo thời gian dài và các ảnh hưởng cực trị mà không thể đo trực tiếp được khi thu thập thông tin về các tác động và ảnh hưởng môi trường.

5.3 Các đặc trưng vật liệu

5.3.1 Các đặc trưng vật liệu thực tế

Các đặc trưng vật liệu sử dụng trong đánh giá phải là các đặc trưng vật liệu ước tính thực tế của công trình hiện có, không phải là các đặc trưng vật liệu đã quy định trong thiết kế ban đầu của công trình hay trong các quy chuẩn và tiêu chuẩn. Các đặc trưng vật liệu cần được đánh giá khi xem xét sự thoái hóa và các ảnh hưởng khả dĩ của các tác động (ví dụ do cháy) trong lịch sử của công trình.

5.3.2 Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật thiết kế ban đầu

Các đặc trưng vật liệu có thể được xác định từ các bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật thiết kế ban đầu nếu không nghi ngờ về giá trị của chúng.

5.3.3 Thí nghiệm vật liệu

Trong trường hợp không chắc chắn, các đặc trưng vật liệu phải được xác định bằng thí nghiệm bao gồm thí nghiệm vật liệu không phá hủy và thí nghiệm vật liệu phá hủy. Công tác thí nghiệm cần được lên kế hoạch để tạo ra số liệu liên quan trực tiếp đến an toàn và khả năng khai thác yêu cầu của công trình như đã trình bày trong phân tích kết cấu. Cần phải xét đến việc sử dụng công trình và các ảnh hưởng môi trường trên công trình.

5.3.4 Trình tự lấy mẫu và thí nghiệm

Các phương pháp lấy mẫu và thí nghiệm cần tuân thủ các tiêu chuẩn có liên quan. Phương pháp và vị trí lấy mẫu cần tránh gây nguy hiểm đến độ tin cậy kết cấu. Sửa chữa và/hoặc gia cường cần thực hiện ngay sau khi lấy mẫu.

5.3.5 Phân tích các kết quả thí nghiệm

Khi các mẫu đã được thí nghiệm, các đặc trưng vật liệu của công trình cần được xác định theo thống kê nếu có thể được, từ các kết quả thí nghiệm.

5.4 Các đặc trưng của công trình

5.4.1 Thí nghiệm các đặc trưng tĩnh và động của công trình

Nếu các đặc trưng của công trình không được hiểu một cách đầy đủ và nếu không khả thi thiết lập được các kích thước và các đặc trưng vật liệu theo yêu cầu bằng cách đo đạc, thí nghiệm công trình có thể được yêu cầu để định nghĩa được các đặc trưng kết cấu. Thí nghiệm động học cần được thực hiện nếu các đặc trưng động học của công trình hiện có được yêu cầu và các nguồn khác không có (xem Phụ lục D, TCVN xxxx:2025 Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển).

5.4.2 Khảo sát địa kỹ thuật

Các ảnh hưởng địa kỹ thuật và đất nền đến ứng xử kết cấu cần được khảo sát.

5.5 Kích thước

5.5.1 Kích thước thực tế

Trong xác định kích thước của các bộ phận trong công trình hiện có, cần sử dụng kích thước thực tế.

5.5.2 Xác định kích thước

Kích thước có thể xác định từ các bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật thiết kế khi không nghi ngờ về giá trị của chúng. Trong trường hợp không chắc chắn, kích thước cần được xác định bằng kiểm tra và đo đạc.

# 6. Phân tích kết cấu

6.1 Các mô hình

Tính năng kết cấu cần được phân tích khi sử dụng các mô hình mà thể hiện một cách tin cậy các tác động trên công trình, ứng xử của công trình và sức kháng của các bộ phận của nó. Mô hình giải tích có thể cần phản ánh các điều kiện thực tế của công trình hiện có.

6.2 Các trạng thái giới hạn

Công trình cần được phân tích theo các trạng thái giới hạn và trạng thái giới hạn khai thác (xem tại mục 2.2 TCVN 9379:2012) khi sử dụng các biến số cơ bản có xét đến các quá trình suy thoái liên quan.

6.3 Các biến số cơ bản

Các biến số cơ bản sau đây để sử dụng trong phân tích kết cấu cần được xác định theo thông tin cập nhật về điều kiện thực tế của công trình :

a)	Các loại tải trọng và tác động;

b)	Các đặc trưng vật liệu và điều kiện địa kỹ thuật;

c)	Kích thước của các bộ phận kết cấu và hình học đất nền;

d)	Sự không chắc chắn của mô hình.

6.4 Sự không chắc chắn của mô hình

Sự không chắc chắn đi cùng với giá trị và độ chính xác của các mô hình cần được xem xét khi đánh giá, hoặc bằng các hệ số riêng phần thích hợp được chấp nhận trong các xác minh tiền định hay bằng cách ứng dụng các biến ngẫu nhiên bổ sung thể hiện sự không chắc chắn của mô hình trong các phân tích độ tin cậy.

6.5 Các hệ số chuyển đổi

Các hệ số chuyển đổi phản ánh ảnh hưởng của tác động hình dạng và kích cỡ của mẫu thí nghiệm, nhiệt độ, độ ẩm, ảnh hưởng của độ dài chất tải,... cần được kể đến khi xem xét.

6.6 Sự không chắc chắn của điều kiện của các bộ phận

Khi phân tích một công trình hiện có cần phải xét đến mức độ hiểu biết về các điều kiện của các bộ phận. Có thể đạt được điều này bằng cách hiệu chỉnh các biến đổi đã giả thiết hoặc trong sức chịu tải của các bộ phận hoặc các kích thước mặt cắt ngang của chúng, tùy theo loại công trình.

6.7 Các mô hình suy thoái

Khi quan sát được sự suy thoái trên công trình hiện có, cơ chế suy thoái cần được xác định và một mô hình suy thoái dự báo tính năng tương lai của công trình cần được xác định trên cơ sở khảo sát thực nghiệm hay lý thuyết, kiểm tra và kinh nghiệm.

# 7. Xác minh

7.1 Các cơ sở

Đánh giá một công trình hiện có cần dựa trên cơ sở xác minh an toàn kết cấu và khả năng khai thác.

7.2 Đánh giá độ tin cậy

Việc đánh giá độ tin cậy phải được thực hiện có tính đến tuổi thọ làm việc còn lại của kết cấu hiện có, khoảng thời gian tham chiếu và những thay đổi trong môi trường của cấu trúc gắn liền với những thay đổi dự kiến về sử dụng.

Những cân nhắc về kinh tế, xã hội và tính bền vững dẫn đến sự khác biệt lớn hơn về độ tin cậy về cấu trúc đối với đánh giá các công trình hiện có hơn là thiết kế các công trình mới.

7.3 Các trạng thái giới hạn

Việc xác minh phải dựa trên khái niệm các trạng thái giới hạn. Cần chú ý đến cả trạng thái giới hạn cực hạn và trạng thái giới hạn khả năng sử dụng. Việc xác minh có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hệ số an toàn từng phần hoặc độ tin cậy của các phương pháp kết cấu xem xét hệ thống kết cấu và độ linh hoạt của các bộ phận.

Hệ số an toàn từng phần nêu trong các quy chuẩn hiện hành có thể được sửa đổi để tính đến các kết quả kiểm tra và thử nghiệm (ví dụ, liên quan đến chất lượng tay nghề, điều kiện bảo trì và sự thay đổi độ bền của nguyên vật liệu).

7.4 Kiểm tra tính hợp lý

Kết luận từ việc đánh giá phải được kiểm tra tính hợp lý. Đặc biệt, sự khác biệt giữa kết quả phân tích kết cấu (ví dụ: không đủ an toàn) và tình trạng kết cấu thực tế (ví dụ: không có dấu hiệu sự cố hoặc hư hỏng, tính năng kết cấu đạt yêu cầu) phải được giải thích.

Lưu ý : Nhiều mô hình kỹ thuật mang tính bảo thủ và không phải lúc nào cũng có thể được sử dụng trực tiếp để giải thích tình huống thực tế (xem thêm tại mục 8).

7.5 Mức độ tin cậy mục tiêu

Mức độ tin cậy mục tiêu được sử dụng để xác minh có thể được coi là mức độ tin cậy ngụ ý chấp nhận tiêu chí được xác định trong các quy tắc thiết kế đã được chứng minh và chấp nhận. Tiêu chí chấp nhận phải được nêu cùng với các hàm trạng thái giới hạn được xác định rõ ràng và mô hình cụ thể của các biến cơ bản.

Mức độ tin cậy mục tiêu cũng có thể được thiết lập có tính đến mức tính năng cần thiết cho kết cấu (xem 4.1), thời gian tham chiếu và các hậu quả hư hỏng có thể xảy ra. Mức độ tin cậy mục tiêu thấp hơn cho các công trình hiện có có thể được sử dụng nếu chúng có thể được chứng minh trên cơ sở các tiêu chí kinh tế xã hội.

# 8 Đánh giá dựa trên mức độ đạt yêu cầu trong quá khứ

8.1 Đánh giá độ an toàn

Các kết cấu được thiết kế và xây dựng dựa trên các quy chuẩn trước đó hoặc được thiết kế và xây dựng phù hợp với thực hành xây dựng tốt khi không áp dụng các tiêu chuẩn, có thể được coi là an toàn để chống lại các tác động khác ngoài các tác động ngẫu nhiên (kể cả động đất) với điều kiện là:

- Việc kiểm tra cẩn thận không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về hư hỏng, quá tải hoặc suy thoái đáng kể;

- Hệ thống kết cấu được xem xét, bao gồm khảo sát các chi tiết quan trọng và kiểm tra việc truyền ứng suất của chúng;

- Kết cấu đã chứng tỏ được tính năng yêu cầu trong khoảng thời gian đủ dài đối với các tác động cực trị do sử dụng và do xảy ra các ảnh hưởng môi trường;

- Dự đoán suy thoái có tính đến điều kiện hiện tại và việc bảo trì theo kế hoạch đảm bảo đủ độ bền; Và

- Không có thay đổi nào trong một khoảng thời gian đủ dài có thể làm tăng đáng kể tác động lên kết cấu hoặc ảnh hưởng đến độ bền của nó và không có những thay đổi nào như vậy được dự đoán trước.

Lưu ý : Nếu có sẵn thông tin chi tiết về mặt định lượng, tính năng hoạt động trước đây đạt yêu cầu đối với các tác động sự cố (bao gồm cả động đất) có thể được xét đến.

8.2 Đánh giá khả năng sử dụng

Các kết cấu được thiết kế và xây dựng dựa trên các quy chuẩn trước đó hoặc được thiết kế và xây dựng phù hợp với thực hành xây dựng tốt khi không áp dụng quy chuẩn nào, có thể được coi là có thể sử dụng được trong tương lai với điều kiện là:

- Việc kiểm tra cẩn thận không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về hư hỏng, quá tải, suy thoái hoặc sự dịch chuyển đáng kể;

- Kết cấu đã chứng tỏ được tính năng thỏa đáng trong một khoảng thời gian đủ dài đối với hư hỏng, quá tải, hư hỏng, dịch chuyển hoặc rung động;

- Sẽ không có thay đổi nào về kết cấu hoặc việc sử dụng nó có thể làm thay đổi đáng kể các tác động bao gồm các tác động môi trường đối với kết cấu hoặc một phần của kết cấu đó; Và

- Dự đoán suy thoái có tính đến điều kiện hiện tại và việc bảo trì theo kế hoạch đảm bảo đủ độ bền.

# 9 Các giải pháp

Để đáp ứng các yêu cầu được xác định trong kế hoạch sử dụng, việc đánh giá các công trình hiện có có thể dẫn đến một số giải pháp có thể bao gồm sửa chữa, phục hồi, giám sát tính năng và bảo trì các bộ phận quan trọng, nâng cấp và phá dỡ. Chi phí và rủi ro liên quan đến từng các can thiệp cần được ước tính.

# 10 Báo cáo

10.1 Tổng quát

Việc đánh giá một kết cấu hiện tại thường được thực hiện theo cách bao gồm một số giai đoạn công việc.

Một số mẫu báo cáo thường được yêu cầu vào cuối mỗi giai đoạn của công việc. Một số khía cạnh của báo cáo sau cùng cần được ban hành sau khi hoàn thành việc đánh giá, được nêu ở mục 10.2 đến 10.8.

10.2 Kết luận

Kết luận rõ ràng về mục tiêu đánh giá về mặt yêu cầu thực hiện (xem 4.3) và các kịch bản (xem 4.4) cần được nêu sau khi đánh giá cẩn thận độ tin cậy của kết cấu và chi phí can thiệp cũng như an toàn công cộng, bảo tồn công trình và chi phí vòng đời.

10.3 Đủ độ tin cậy

Nếu cấu trúc hiện tại được xác minh là có đủ độ tin cậy thì không cần thực hiện thêm hành động nào.

10.4 Độ tin cậy không đủ

Nếu đánh giá kết luận rằng độ tin cậy của một công trình là không đủ thì cần có đề xuất

những biện pháp can thiệp thích hợp.

10.5 Khuyến nghị

Các khuyến nghị về các biện pháp can thiệp xây dựng và/hoặc vận hành có thể có cho khách hàng như một sự theo dõi hợp lý cho các kết luận nên được trình bày. Trong khi kỹ sư nên chỉ ra một giải pháp ưu tiên, cần lưu ý rằng chính khách hàng là người đưa ra quyết định cuối cùng về các biện pháp can thiệp. Tạm thời can thiệp đối với các điều kiện không an toàn cũng có thể được yêu cầu ngay lập tức.

10.6 Kế hoạch kiểm tra và bảo trì

Trong mọi trường hợp, phải lập kế hoạch kiểm tra và bảo trì trong thời gian sử dụng còn lại tùy theo kết quả đánh giá và phương án sử dụng được trình cho khách hàng. Nên đề xuất ngày hoặc các điều kiện cho lần đánh giá tiếp theo.

10.7 Thông tin dạng văn bản

Tất cả thông tin thu được trong quá trình đánh giá phải được ghi lại trong báo cáo cho khách hàng, bao gồm cả mục tiêu đánh giá, tên kỹ sư (hoặc công ty), mô tả cơ cấu, phương pháp và kết quả đánh giá đánh giá cũng như các khuyến nghị cho các bước tiếp theo có liên quan, nếu cần thiết (xem Phụ lục G, TCVN xxxx:2025 Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển).

10.8 Văn phong báo cáo

Báo cáo phải ngắn gọn và rõ ràng. Mẫu báo cáo được đề xuất được nêu trong Phụ lục G, TCVN xxxx:2025 Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển.

# 11. Đánh giá kỹ thuật sau cùng và quyết định

11.1 Quyết định

Quyết định cuối cùng về các biện pháp can thiệp, dựa trên đánh giá kỹ thuật và các khuyến nghị trong báo cáo và xem xét tất cả các thông tin có sẵn, được thực hiện bởi khách hàng với sự cộng tác hoặc tham khảo ý kiến của những nhà chức trách có liên quan.

Lưu ý : Nếu khách hàng không phản hồi trong thời gian hợp lý về các vấn đề an toàn công cộng, kỹ sư có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nghĩa vụ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

11.2 Thay đổi sử dụng

Một thay đổi quan trọng trong việc sử dụng công trình được thực hiện sau khi đánh giá làm vô hiệu các khuyến nghị đề xuất trong báo cáo.

# Phụ lục A: Nội dung kiểm tra đánh giá an toàn đối với công trình

(Quy định)

A.1 Phân loại kiểm tra: dựa trên tầm quan trọng đối với tính năng của công trình được chia thành 03 loại: Loại I, Loại II và Loại III (quy định tại Bảng A.1) và tham khảo tại Điều 6.2 đến Điều 6.4 của TCVN 13330:2021 Công trình Cảng biển – Yêu cầu bảo trì.

Bảng A.1- Phân loại hạng mục kiểm tra theo tầm quan trọng

| Phân loại hạng mục kiểm tra theo tầm quan trọng | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Loại I | [Loại kiểm tra đối với hạng mục và vật liệu có tác động trực tiếp đến tính năng của công trình (đặc biệt về an toàn kết cấu)]: Loại kiểm tra này bao gồm các kiểm tra cho các hạng mục về chuyển vị hoặc lún của toàn bộ công trình, biến dạng và thay đổi của kết cấu trên, kết cấu chính, kết cấu móng và kết cấu tiêu sóng. |
| Loại II | [Loại kiểm tra đối với hạng mục và vật liệu có tác động đến tính năng của kết cấu]: Loại kiểm tra này bao gồm kiểm tra hư hỏng vật liệu. Sự suy giảm tính năng này sẽ không tác động trực tiếp và ngay lập tức đến toàn bộ công trình, nhưng nếu không được xử lý trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến tính năng công trình. |
| Loại III | [Loại kiểm tra đối với công trình phụ trợ]: Loại kiểm tra này bao gồm kiểm tra công trình phụ trợ (đệm va, bích neo, gờ chắn xe, hàng rào, thang lên xuống...) có ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình. Những hư hỏng ở công trình phụ trợ nếu không được sữa chữa kịp thời có thể dẫn đến tai nạn và ảnh hưởng đến an toàn khai thác. |

A.2 Phân loại kết quả đánh giá tính năng công trình

Kết quả đánh giá tính năng công trình phải xem xét đến điều kiện môi trường xung quanh và các thay đổi bất thường theo thời gian; kết quả được phân loại thành (A, B, C và D) tại Bảng A.2 (tham khảo TCVN 13330:2021 Công trình Cảng biển – Yêu cầu bảo trì).

Bảng A.2 - Phân loại các kết quả đánh giá tính năng công trình

| Đánh giá | Điều kiện của công trình |
| --- | --- |
| A | Tính năng của công trình đã bị xuống cấp (Cần phải tiến hành sửa chữa kịp thời) |
| B | Tính năng công trình đang bị xuống cấp nhanh (cần phải tăng tần suất kiểm định định kỳ để xác định thời điểm sửa chữa khắc phục phù hợp) |
| C | Không tìm thấy có biến dạng nào liên quan đến sự xuống cấp tính năng công trình nhưng vẫn cần phải tiếp tục duy trì kiểm định định kỳ. |
| D | Không tìm thấy có bất thường và tính năng công trình vẫn đang được duy trì theo yêu cầu của thiết kế. |

A.3 Xếp hạng kết quả đánh giá

Để đánh giá toàn diện công trình phải dựa trên kết quả kiểm tra cho hạng mục theo mức độ xuống cấp (a, b, c, d) và dựa trên loại kiểm tra (I, II, III). Ngoài ra còn cần phải dựa trên kết quả phân tích khả năng chịu lực cho công trình bằng các tính toán chi tiết (như phân tích kết cấu). Phương pháp và trình tự đánh giá tính năng của toàn bộ công trình như trong Bảng A.3 (tham khảo Phụ lục C, TCVN 13330:2021).

Bảng A.3 - Phương pháp xếp hạng kết quả đánh giá

| Hạng mục kiểm tra | Kết quả đánh giá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Loại I | Công trình có một hoặc một số hạng mục bị đánh giá mức “a”, đồng thời công trình đã bị xuống cấp (Công trình cần phải sửa chữa khắc phục kịp thời). | Công trình có một hạng mục bị đánh giá mức “a” hoặc một số hạng mục bị đánh giá mức "b", đồng thời công trình đang xuống cấp nhanh (Công trình đang xuống cấp nhanh nhưng chưa đến mức cần phải sửa chữa mà phải tăng tần suất kiểm định để theo dõi và xác định thời điểm sửa chữa phù hợp). | Khác với A, B hoặc D | Tất cả kết quả loại "d" |
| Loại II | - Công trình có ≥ 50% hạng mục bị đánh giá mức “a” hoặc; - Công trình có < 50% hạng mục bị đánh giá ở mức “a” và có tổng hạng mục bị đánh giá ở mức “a” và “b” ≥ 80%, đồng thời công trình đã bị xuống cấp (công trình cần phải sửa chữa khắc phục kịp thời). | - Công trình có < 50% hạng mục bị đánh giá mức “a” và công trình có tổng số hạng mục bị đánh giá ở mức “a” và "b" < 80%, đồng thời công trình đang xuống cấp nhanh (Công trình đang xuống cấp nhanh nhưng chưa đến mức cần phải sửa chữa mà phải tăng tần suất kiểm định để theo dõi và xác định thời điểm sửa chữa phù hợp). | Khác với A, B hoặc D | Tất cả kết quả loại "d" |
| Loại III | - |  | Khác với D | Tất cả kết quả loại "d" |

A.4 Nội dung và yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá an toàn công trình

A.4.1 Phân chia kết cấu để kiểm tra và hạng mục công trình: để đánh giá trong kiểm định định kỳ của từng công trình được trình bày trong Bảng A.4.

Bảng A.4 - Phân chia hạng mục kết cấu để kiểm tra và đánh giá

| Công trình | Phân chia cấu kiện để kiểm tra (a,b,c và d) | Phân chia hạng mục để đánh giá (A, B, C, D) |
| --- | --- | --- |
| Kết cấu công trình kè bờ bằng cừ | Thanh cừ ( thép, bê tông cốt thép) | Mỗi kết cấu/công trình |
| Kè bờ mái nghiêng, lát mái bằng khối bê tông | Phân đoạn kết cấu kè | Mỗi kết cấu/công trình |
| Kè bờ mái nghiêng bằng đá hộc xếp khan | Phân đoạn kết cấu kè | Mỗi kết cấu/công trình |
| Kết cấu kè hướng dòng bằng đá đổ ( đập đinh, kè mỏ hàn) | Mỗi phân đoạn kết kè | Mỗi kết cấu/công trình |
| Kết cấu kè hướng dòng bằng hệ cọc BTCT ( đập đinh, kè mỏ hàn) | Mỗi phân đoạn kết cấu ( bước cọc) | Mỗi kết cấu/công trình |
| Kết cấu đê chắn sóng trọng lực bằng thùng chìm | Mỗi phân đoạn kết cấu | Mỗi kết cấu/công trình |
| Kết cấu đê chắn sóng trọng lực phủ khối phá sóng | Mỗi phân đoạn kết cấu | Mỗi kết cấu/công trình |

#### Phân loại kết cấu

A.4.2 Kết cấu dạng trọng lực

Nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn áp dụng của kiểm tra đánh giá an toàn kết cấu trọng lực được trình bày trong Bảng A.5.

Bảng A.5 - Nội dung, phương pháp của kiểm tra đánh giá an toàn bến trọng lực

| Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra/Tiêu chuẩn áp dụng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra trực quan (cho phần trên mực nước) tiêu chí đánh giá xem Phụ lục A |  |  |  |  |  |
| Loại I | Tuyến mép công trình | Chuyển vị ngang, bất thường | Kiểm tra trực quan: Lượng dịch chuyển. |  |
|  | Mặt bãi | Lún, tạo hang hốc | Kiểm tra trực quan |  |
|  | Khối xếp/Thùng chìm | Thoái hóa, hư hỏng tường bến | Kiểm tra trực quan: Nứt, phồng rộp, hư hỏng; Lộ cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng.... |  |
| Loại II | Mặt bãi trạng thái bình thường | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông hoặc asphan | Kiểm tra trực quan: Vết nứt, hư hỏng của bê tông hoặc nhựa đường. |  |
|  | Mặt bãi khi việc sử dụng bị hạn chế nghiêm trọng | Sự khác biệt về cao độ, hằn bánh xe, nứt mặt | Kiểm tra trực quan: Chênh lệch cao độ, hằn bánh xe. |  |
|  | Kết cấu phần trên (cho BTCT thường) | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Nứt, phồng rộp, hư hỏng; Ăn mòn cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |  |
|  | Kết cấu phần trên (cho BTCT ứng suất trước) | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Nứt, phồng rộp, hư hỏng; Ăn mòn cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |  |
| Kiểm tra trực quan (cho phần khó kiểm tra và dưới mực nước) tiêu chí đánh giá xem Phụ lục A |  |  |  |  |  |
| Loại I | Bên trong thùng chìm/phía sau khối xếp | Chảy đất đắp, tạo hang hốc | Khảo sát radar điện tử: Kiểm tra trực quan thông qua các lỗ khoan; Hư hỏng vỏ khớp. |  |
|  | Khối xếp/Thùng chìm (dưới nước) | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra lặn: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và bong mất; Hở cốt thép; Dấu hiệu thoái hóa... |  |
|  | Đáy khu nước | Xói lở, bồi lắng | Lặn kiểm tra: Có dấu hiệu xói lở hay bồi lắng? |  |
| Kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng |  |  |  |  |  |
| Loại I | Mặt bãi | Thoái hóa, hư hỏng bê tông hoặc asphan | Kiểm tra chi tiết: nứt, hư hỏng, bất thường... |  |
|  | Khối xếp/Thùng chìm | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra chi tiết: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và mất bê tông; Hở cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |  |
|  |  | Chiều dày lớp vỏ | Kiểm tra sứt mẻ, đo chiều dày lớp bảo vệ theo TCVN 9356:2012. |  |
|  |  | Phân tích bê tông | Kiểm tra cường độ nén của bê tông theo TCVN 9334:2012; Đánh giá chất lượng bê tông bằng siêu âm theo TCVN 9357:2012; Kiểm tra nồng độ clorua theo TCVN 7572-15:2006; Đo điện thế cốt thép bê tông theo TCVN 9348:2012. |  |
|  |  | Xuất hiện hang, hốc trong thùng chìm hoặc phía sau khối xếp | Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bằng trực quan thông qua các lỗ khoan. |  |
|  | Đáy khu nước | Xói, bồi lắng | Kiểm tra chi tiết: Hình dạng mặt cắt dưới nước, khảo sát độ sâu... |  |
| Loại II | Mặt bãi | Lún (chênh lệch cao độ), nghiêng | Đo độ lún bằng máy thủy chuẩn theo TCVN 9360:2012; Đo độ nghiêng công trình bằng máy đo nghiêng theo TCVN 9398:2012. |  |
|  | Kết cấu phần trên | Thoái hóa, hư hỏng bê tông | Kiểm tra chi tiết: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và mất bê tông; Hở cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |  |
|  |  | Chiều dày lớp bảo vệ | Đo chiều dày lớp bảo vệ theo TCVN 9356:2012. |  |
|  |  | Phân tích bê tông | Kiểm tra cường độ nén của BT theo TCVN 9334:2012; Đánh giá chất lượng bê tông bằng siêu âm theo TCVN 9357:2012; Kiểm tra nồng clorua theo TCVN 7572-15:2006; Đo điện thế cốt thép bê tông theo TCVN 9348:2012. |  |

A.4.3 Kết cấu dạng tường chắn

Nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn áp dụng của kiểm tra đánh giá an toàn đối với kết cấu dạng tường chắn (tường ụ, tường âu) được trình bày trong Bảng A.6.

Bảng A.6 - Nội dung, phương pháp kiểm tra của kiểm tra đánh giá an toàn kết cấu dạng tường chắn

| Hạng mục kiểm tra |  | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra/Tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra bằng trực quan (cho phần trên mực nước) tiêu chí đánh giá xem Phụ lục A |  |  |  |  |  |
| Loại I |  | Tuyến mép công trình |  | Chuyển vị ngang hoặc có bất thường | Kiểm tra trực quan: Chuyển vị, lún. |
|  |  | Mặt bãi |  | Lún, tạo hang hốc | Kiểm tra trực quan. |
|  |  | Cọc ván thép |  | Ăn mòn, nút và hư hỏng cọc thép | Kiểm tra trực quan: Suất hiện lỗ; Vết trầy xước trên bề mặt. |
| Loại II |  | Mặt ngoài (trạng thái bình thường |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông hoặc asphan | Kiểm tra trực quan: Vết nứt, hư hỏng của bê tông hoặc nhựa đường. |
|  |  | Mặt bến (Khi việc sử dụng bãi bị hạn chế nghiêm trọng) |  | Sự khác biệt về cao độ, hằn bánh xe, nứt mặt | Kiểm tra trực quan: Chênh lệch cao độ, hằn bánh xe. |
|  |  | Kết cấu phần trên |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và bong tróc bê tông; Hở cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |
| Loại II | Cọc ván thép | Các lớp phủ chống ăn mòn |  | Sơn phủ | Lặn kiểm tra: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. |
|  |  |  |  | Lớp phủ ăn mòn chất lượng cao, lớp phủ siêu dày, lớp phủ kim loại, lớp phủ đông cứng dưới nước | Lặn kiểm tra: Hư hỏng lớp phủ. |
|  |  |  |  | Lớp phủ bằng sản phẩm dầu khí (petrolatum) | Lặn kiểm tra: Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc. |
|  |  |  |  | Lớp phủ bằng vữa bê tông | Lặn kiểm tra: Lớp vỏ bảo vệ; Suy giảm tính năng và hư hỏng của vữa bê tông. |
|  |  | Bảo vệ bằng anốt hy sinh |  | Anốt | Lặn kiểm tra: Kiểm tra hiện trạng của các anốt. |
|  |  |  |  | Anốt | Đo mức độ tiêu hao của anốt (3 – 5% tổng số anốt). |
|  |  | Bảo vệ bằng dòng điện |  | Các thiết bị điện | Kiểm tra chi tiết: Thiết bị đấu nối bị đổi màu; Bu lông, đai ốc bị lỏng. |
| Kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng |  |  |  |  |  |
| Loại I |  | Toàn bộ tường |  | Chuyển vị, nghiêng, lún | Đo khoảng cách dịch chuyển, độ nghiêng theo TCVN 9398:2012; Đo độ lún của bến theo TCVN 9360:2012. |
|  |  | Phía sau tường |  | Lún chênh lệch cao độ | Khảo sát chi tiết cao độ: Đo độ lún của bến theo TCVN 9360:2012. |
|  |  | Cọc ván thép |  | Ăn mòn, hư hỏng thép | Kiểm tra chi tiết. |
|  |  |  |  | Đo chiều dày | Đo bằng máy đo siêu âm. |
|  |  | Đáy khu nước |  | Xói, bồi lắng | Kiểm tra hình dạng mặt cắt dưới nước, khảo sát độ sâu... |
| Loại II |  | Bản giảm tải |  | Lún (chênh lệch cao độ), nghiêng | Khảo sát chi tiết cao độ: Khảo sát bằng máy đo nghiêng; Lún và nghiêng. |
|  |  | Kết cấu phần trên |  | Thoái hóa, hư hỏng bê tông | Kiểm tra chi tiết: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và mất bê tông; Hở cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |
|  |  |  |  | Chiều dày lớp bảo vệ | Đo chiều dày lớp bảo vệ theo TCVN 9356:2012. |
|  |  |  |  | Phân tích bê tông | Kiểm tra cường độ bê tông theo TCVN 9334:2012. Kiểm tra nồng độ clorua theo TCVN 7572-15:2006. Đánh giá chất lượng bê tông bằng siêu âm theo TCVN 9357:2012; Đo điện thế cốt thép bê tông theo TCVN 9348:2012. |
|  |  | Cọc ván thép |  | Lớp phủ chống ăn mòn | Kiểm tra chi tiết: Ăn mòn và phơi nhiễm của kết cấu thép; Hư hỏng vật liệu che phủ; Tình trạng của vỏ bảo vệ. |
| Loại II |  | Cọc ván thép | Bảo vệ bằng anốt hy sinh | Điện thế làm việc | Đo điện thế: - Calomel bão hòa – 800 mV; - Bạc clorua nước biển – 800 mV; - Đồng sunfat bão hòa – 850 mV |
|  |  |  |  | Anốt | - Đo dòng điện anốt; - Cả hai mặt, phần trung tâm và các bộ phận bị hao mòn đáng kể của anốt. |
|  |  |  |  | Mẫu kiểm tra | Kiểm tra ngoại hình: Cân các mẫu thử. |
|  |  |  | Bảo vệ bằng dòng điện ngoài | Các thiết bị điện | - Đo điện áp một chiều và dòng điện; - Điện trở cách điện của chỉnh lưu; - Điện trở cách điện của mạch. |
|  |  |  |  | Điện thế | Đo điện thế bảo vệ. |
|  |  |  |  | Mẫu kiểm tra | Kiểm tra ngoại hình: Cân các mẫu thử. |

A.4.4 Kết cấu dạng khung

Nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn áp dụng của kiểm tra đánh giá an toàn kết cấu trên nền cọc (triền, đà, sàn nâng…) được trình bày trong Bảng A.7.

Bảng A.7 - Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn kết cấu dạng khung

| Hạng mục | Nội dung kiểm tra |  |  |  |  | Phương pháp kiểm tra/Tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra trực quan (cho phần trên mực nước) tiêu chí đánh giá xem Phụ lục A |  |  |  |  |  |  |
| Loại I | Tuyến mép công trình |  |  | Chuyển vị ngang, bất thường |  | Kiểm tra trực quan: Chuyển vị, lún. |
|  | Mặt bãi |  |  | Lún, tạo hang hốc |  | Kiểm tra trực quan. |
|  | Kết cấu bê tông phía trên (mặt dưới của BT ứng suất trước) |  |  | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện vết nứt; Xuất hiện màu gỉ |
|  | Cọc ống thép |  |  | Ăn mòn, nứt và hư hỏng cọc thép |  | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện lỗ; Vết trầy xước trên bề mặt. |
|  | Cọc bê tông (bê tông thường và bê tông ứng suất trước) |  |  | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện vết nứt; Xuất hiện màu gỉ. |
| Loại II | Mặt bãi trạng thái bình thường |  |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông hoặc asphan |  | Kiểm tra trực quan: Vết nứt, hư hỏng của bê tông hoặc nhựa đường. |
|  | Mặt bãi khi việc sử dụng bị hạn chế nghiêm trọng |  |  | Sự khác biệt về cao độ, hằn lún bánh xe, nứt bề mặt |  | Kiểm tra trực quan: Chênh lệch cao độ, bề mặt không đồng đều, hằn lún bánh xe. |
|  | Kết cấu bê tông phía trên (mặt dưới của bê tông cốt thép) |  |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra trực quan: Hướng của vết nứt; Số lượng, chiều dài và chiều rộng của vết nứt; Nứt vỡ lớp bảo vệ; Sự xuất hiện của chất lỏng gỉ; Tình trạng ăn mòn của thanh thép dấu hiệu suy giảm tính năng... |
|  | Kết cấu bê tông phía trên (mặt trên và mặt trước) |  |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra trực quan: Nứt, sứt vỡ, hư hỏng; Ăn mòn của thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng. |
| Loại II | Cọc ống thép |  | Lớp phủ chống ăn mòn | Sơn phủ |  | Gì, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. |
|  |  |  |  | Lớp phủ ăn mòn chất lượng cao, lớp phủ kim loại, Lớp phủ siêu dày lớp. phủ đông cứng dưới nước |  | Hư hỏng lớp phủ. |
|  |  |  |  | Lớp phủ bằng sản phẩm dầu khí (petrolatum) |  | Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc. |
|  |  |  |  | Lớp phủ vữa bê tông |  | Lớp vỏ bảo vệ; Suy giảm tính năng và hư hỏng của vữa bê tông. |
|  |  |  | Bảo vệ ca tốt |  |  | Đo điện thế: - Calomel bão hòa – 800 mV; - Bạc clorua nước biển – 800 mV; - Đồng sunfat bão hòa – 850 mV. |
|  | Cầu công tác |  |  | Hư hỏng kết cấu chính |  | Hư hỏng, nứt vỡ, Sơn bảo vệ; Chuyển vị. |
| Kiểm tra bằng trực quan (cho phần khó kiểm tra và dưới mực nước) tiêu chí đánh giá xem Phụ lục A |  |  |  |  |  |  |
| Loại I | Mặt bãi |  |  | Cát trôi và tạo hang hốc |  | Kiểm tra radar điện từ: Khoan kiểm tra trực quan; Khảo sát nội soi (đối với phần trọng lực giữ đất); Hư hỏng tường chắn đất... |
|  | Cọc ống thép |  |  | Ăn mòn, nút, hư hỏng thép |  | Kiểm tra: Sự hiện diện của lỗ; Vết xước trên bề mặt |
|  | Cọc bê tông (cọc bê tông thường và bê tông cốt thép ứng suất trước) |  |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra: Hướng của vết nứt; Số lượng, chiều dài và chiều rộng của vết nứt; Nứt vỡ lớp bảo vệ; Tình trạng ăn mòn của thanh thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |
|  | Phần giữ đất |  |  |  |  | Kiểm tra: Kiểm tra chi tiết (phải được thực hiện đầy đủ cho phần giữ đất). |
| Loại II | Cọc ống thép | Lớp phủ chống ăn mòn |  | Sơn phủ |  | Kiểm tra: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. |
|  |  |  |  | Lớp phủ ăn mòn chất lượng cao, lớp phủ kim loại; Lớp phủ siêu dày, lớp phủ đông cứng dưới nước |  | Kiểm tra: Hư hỏng lớp phủ. |
|  |  |  |  | Lớp phủ bằng sản phẩm dầu khí (petrolatum) |  | Kiểm tra: Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc. |
|  |  |  |  | Lớp phủ vữa bê tông |  | Kiểm tra: Lớp vỏ bảo vệ; Suy giảm tính năng và hư hỏng của vữa bê tông. |
|  |  | Bảo vệ bằng anốt hy sinh |  | Anốt |  | Lặn kiểm tra: Kiểm tra hiện trạng của các anốt. Đo mức độ tiêu hao của anốt. |
|  |  | Bảo vệ bằng dòng điện ngoài |  | Các thiết bị điện |  | Kiểm tra chi tiết: Thiết bị đấu nối bị đổi màu; Bu lông, đai ốc bị lỏng. |
| Kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |
| Loại I | Toàn bộ kết cấu |  |  | Chuyển vị, nghiêng, lún |  | Đo khoảng cách dịch chuyển, độ nghiêng theo TCVN 9398:2012; Đo độ lún của bến theo TCVN 9360:2012. |
|  | Bề mặt bãi |  |  | Lún (chênh lệch cao độ), |  | Đo độ lún bằng máy thủy chuẩn theo TCVN 9360:2012. |
|  | Kết cấu trên công trình (cho bê tông DƯL) |  |  | Xuống cấp và hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra chi tiết: Hướng của vết nứt; Số lượng, chiều dài và bề rộng của vết nứt; Phồng rộp bê tông bảo vệ; Xuất hiện chất lỏng gỉ: Tình trạng ăn mòn của cốt thép |
|  | Cọc ống thép |  |  | Ăn mòn, hư hỏng thép |  | Kiểm tra chi tiết. |
|  |  |  |  | Đo chiều dày |  | Đo bằng máy đo siêu âm. |
|  | Cọc bê tông |  |  | Xuống cấp và hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra chi tiết: Hướng của vết nứt; Số lượng, chiều dài và chiều rộng của vết nứt, Phồng rộp lớp bê tông bảo vệ; Tình trạng ăn mòn của cốt thép. |
|  | Đáy khu nước |  |  | Xói lở, bồi lắng |  | Kiểm tra hình dạng mặt cắt dưới nước, khảo sát độ sâu... |
| Loại II | Mặt bãi |  |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng của bê tông hoặc asphan |  | Khảo sát chi tiết: Nút, hư hỏng, bất thường. |
|  | Kết cấu Bê tông cốt thép (Dầm, bản,...) |  |  | Thoái hóa, hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra chi tiết: Nút, phồng rộp, hư hỏng và mất bê tông; Hở cốt thép; Dấu hiệu suy; thoái... |
|  |  |  |  | Chiều dày lớp bảo vệ |  | Đo chiều dày lớp bảo vệ theo TCVN 9356:2012. |
|  |  |  |  | Ăn mòn cốt thép |  | Đo điện thế cốt thép bê tông theo TCVN 9348: 2012. |
|  |  |  |  | Phân tích bê tông |  | Kiểm tra cường độ nén của bê tông theo TCVN 9334:2012; Đánh giá chất lượng bê tông bằng siêu âm theo TCVN 9357:2012; Kiểm tra nồng độ clorua theo TCVN 7572-15:2006. |
|  | Cọc ván thép |  |  | Lớp phủ chống ăn mòn |  | Kiểm tra chi tiết: Ăn mòn và phơi nhiễm của kết cấu thép; Hư hỏng vật liệu che phủ; Tình trạng lớp phủ. |
|  |  |  |  | Bảo vệ bằng anốt hy sinh | Điện thế làm việc | Đo điện thế: - Calomel bão hòa – 800 mV; - Bạc clorua nước biển – 800 mV - Đồng sunfat bão hòa – 850 mV. |
|  |  |  |  |  | Anốt | Do dòng điện anốt: Cả hai mặt, phần trung tâm và các bộ phận bị hao mòn đáng kể của anốt. |
|  |  |  |  |  | Mẫu kiểm tra | Kiểm tra ngoại hình: Cân các mẫu thử. |
| Loại II | Cọc ván thép |  |  | Bảo vệ bằng dòng điện ngoài | Các thiết bị điện | - Đo điện áp một chiều và dòng điện; - Điện trở cách điện của chỉnh lưu; - Điện trở cách điện của mạch. |
|  |  |  |  |  | Điện thế làm việc | Đo điện thế: - Calomel bão hòa – 800 mV; - Bạc clorua nước biển – 800 mV; - Đồng sunfat bão hòa – 850 mV. |
|  |  |  |  |  | Mẫu kiểm tra | Kiểm tra ngoại hình: Cân các mẫu thử. |

A.4.5 Công trình phụ trợ

Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn công trình phụ trợ được trình bày trong Bảng A.8.

Bảng A.8 - Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn công trình phụ trợ

| Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  | Phương pháp kiểm tra/Tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra bằng trực quan tiêu chí đánh giá xem Phụ lục A |  |  |  |
| Loại III | Bích neo | Suy giảm tính năng, hư hỏng, bong tróc sơn, vv. | Hư hỏng, biến dạng; Điều kiện sơn. Các bu lông liên kết với cầu cảng.. |
|  | Đệm va | Hư hỏng, vỡ tấm chắn, ăn mòn khung cố định, v.v. | Hư hỏng bộ phận cao su; Gỉ và trầy xước của khung cố định. Các bu lông liên kết với cầu cảng, xích treo, ma ní... |
|  | Gờ chắn xe | Hư hỏng, sơn, ăn mòn các kết cấu chính | Hư hỏng, biến dạng; Điều kiện sơn; Ăn mòn. |
|  | Rãnh dẫn cáp và hố cấp điện | Suy giảm tính năng và hư hỏng các kết cấu chính, bong sơn | Hư hỏng, biến dạng của kết cấu chính, bong tróc Sơn; Ăn mòn kết cấu thép... |
|  | Kết cấu lên xuống | Suy giảm tính năng và hư hỏng các kết cấu chính, bong sơn | Hư hỏng, biến dạng của kết cấu chính, bong tróc; Sơn; Ăn mòn kết cấu thép... |
|  | Hạ tầng của các thiết bị giao nhận hàng hóa | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Vết nứt, nứt vỡ, hư hỏng; Ăn mòn cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng... |
|  |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng và ăn mòn kết cấu thép | Hư hỏng hoặc biến dạng kết cấu chính, bong tróc sơn; Ăn mòn các kết cấu thép... |

A5. Hạng mục kiểm tra chi tiết và tiêu chí đánh giá

Bảng A.9 Hạng mục kiểm tra và tiêu chí đánh giá cho phần trên mực nước của kết cấu dạng tường chắn và kè bờ (1/3)

| Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại I | Chuyển vị của toàn bộ công trình |  |  | Kiểm tra trực quan: Lượng dịch chuyển | a | Có sự dịch chuyển lệch hơn 20 cm so với nhịp liền kề, Thay đổi trạng thái so với đường chuẩn là bất lợi cho chức năng của kết cấu |
|  |  |  |  |  | b | Có sự dịch chuyển lệch 10 đến 20 cm so với nhịp liền kề; Quan sát thấy có thay đổi trạng thái so với đường chuẩn |
|  |  |  |  |  | c | Có sự dịch chuyển lệch dưới 10 cm so với nhịp liền kề. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Lún của toàn bộ công trình |  |  | Kiểm tra trực quan: Lún của thân kè | a | Độ lún đáng kể (sâu khoảng 1 m) được quan sát. |
|  |  |  |  |  | b | Có sự khác biệt về cao độ khoảng vài chục cm so với nhịp liền kề. |
|  |  |  |  |  | c | Có sự khác biệt về mức độ khoảng vài cm so với nhịp liền kề. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Kết cấu chính (loại trọng lực, BTCT) | Suy giảm tỉnh năng và hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra trực quan: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và bong tróc bê tông bảo vệ; Lộ cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng… | a | Có lỗ hổng, vết nứt và tổn thất cho phép đất lấp chảy ra ngoài |
|  |  |  |  |  | b | Vết nứt rộng 3 mm theo nhiều hướng; Hở cốt thép trên phạm vi rộng |
|  |  |  |  |  | c | Vết nứt rộng 3 mm theo một hướng; Hở cốt thép một số vùng |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Phần phía sau của tường, kè | Tạo hang và chảy đất đắp |  | Kiểm tra trực quan (của những nơi bị lún, có hang hốc hoặc hở ở khe nối): Hiện trạng mặt đất phía sau tường; Khoảng cách và sai lệch khe nối | a | Có dòng chảy ra từ phần đất đắp phía sau của kè, hoặc từ bên trong thân đê; Có những hố đất bị trượt phía sau của kè hoặc đê, trượt đất của thân đê |
|  |  |  |  |  | b | Có những khoảng trống hoặc sai lệch đáng kể ở các khớp của con đê. |
|  |  |  |  |  | c | Có những khoảng trống hoặc sai lệch nhỏ ở các khớp của con đê. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Tường | Thoái hóa và hư hồng bê tông (trong trường hợp BTCT) |  | Kiểm tra trực quan: Nứt, hư hỏng; Ăn mòn thanh cốt thép; Dấu hiệu thoái hóa... | a | Có thiệt hại bất lợi cho chức năng của tường lan can |
|  |  |  |  |  | b | Vết nứt rộng 3 mm theo nhiều hướng; Hở cốt thép trên phạm vi rộng |
|  |  |  |  |  | c | Vết nứt rộng 3 mm theo một hướng; Hở cốt thép một số vùng |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  | Thoái hóa và hư hỏng bê tông (trong trường hợp BT không cốt thép) |  | Kiểm tra trực quan: Nứt, hư hỏng, phồng rộp, và mất bê tông; Dấu hiệu suy giảm tỉnh năng... | a | Đất chảy ra từ từ vết nứt xuyên qua tường; Mất hơn 10% diện tích so với bề mặt của kết cấu |
|  |  |  |  |  | b | Mất ít hơn 10% diện tích so với bề mặt của kết cấu |
|  |  |  |  |  | c | Có những vết nứt xuyên qua tường nhưng không có dấu hiệu chảy đất đắp; Có vết nứt không xuyên thùng tường rộng 1 cm trở lên |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Cọc ván thép | Ăn mòn, nút và hư hỏng cọc thép |  | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện lỗ; Vết trầy xước trên bề mặt | a | Có lỗ, biến dạng và thiệt hại đáng kể do ăn mòn |
|  |  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  |  | c | ------ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| Loại I | Cọc thép | Bảo vệ catốt |  | Đo điện thế (thế năng kiểm soát ăn mòn trên mỗi điện cực) Calomel bão hòa - 800mV Bac clorua nước biển -800mV Đồng sunfat bão hòa - 850mV | a | Điện thế bảo vệ không được duy trì |
|  |  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  |  | c | ----- |
|  |  |  |  |  | d | Điện thế bảo vệ được duy trì |
|  | Kết cấu thoát nước | Phá vỡ các thiết bị thoát nước, biến dạng và ăn mòn của lưới |  | Kiểm tra trực quan: Làm tắc nghẽn mương; Phá vỡ, biến dạng; Ăn mòn lưới | a | Phá vỡ và hư hỏng được quan sát trên cống hoặc rãnh thoát nước, Cống hoặc rãnh thoát nước bị tắc vì đất; Các tấm lưới bị mất; Các tấm lưới bị biến dạng và bị ăn mòn đáng kể và không thể sử dụng |
|  |  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm lưới bị biến dạng hay bị ăn mòn |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Mặt trước | Nứt và hư hỏng mặt trước |  | Kiểm tra trực quan: Nứt, hư hỏng | a | Chức năng của mặt trước bị mất do các vết nứt và hư hỏng |
|  |  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  |  | c | Phát hiện các vết nứt |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| Hạng II | Công trình chính (dạng thùng chìm) | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông |  | Kiểm tra trực quan: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và bong; Dấu hiệu suy giảm tính năng… | a | Có những thiếu sót gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của kết cấu |
|  |  |  |  |  | b | Các vết nứt rộng 1 cm trở lên được quan sát; Có những hư hỏng nhỏ |
|  |  |  |  |  | c | Các vết nứt rộng dưới 1 cm được quan sát. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Cọc thép | Các lớp sơn, lớp phủ bảo vệ | Sơn phủ | Kiểm tra trực quan: Gỉ, phồng rộp, bong tróc lớp phủ. | a | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát trong một khu vực rộng; Bong tróc và nứt lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật lớn hơn 10% |
|  |  |  |  |  | b | Gỉ sét và phồng rộp lớn được quan sát thấy; Bong tróc của lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật từ 0,3 % đến 10 % |
|  |  |  |  |  | c | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát thấy một số nơi; Sơn bị bong từng phần và điểm các vết nứt; Khu vực khuyết tật từ 0,03 % đến 0,3 % |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp phủ chống ăn mòn chất lượng cao; Lớp phủ siêu dày; Lớp phủ kim loại chống ăn mòn; Lớp phủ đông cứng dưới nước. | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng lớp phủ | a | Lớp phủ bị xuống cấp đáng kể với sự ăn mòn đáng chú ý của thép. |
|  |  |  |  |  | b | Suy giảm một phần lớp phủ và các kết cấu thép bị ăn mòn. |
|  |  |  |  |  | c | Hư hỏng lớn của lớp phủ được quan sát ở nhiều nơi nhưng chưa đến được thép |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp bọc bằng sản phầm dầu khí (petrolatum) | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc | a | Các tấm bảo vệ bị rách và lớp phủ petrolatum bị lộ ra và gỉ sét quan sát được trên bề mặt thép |
|  |  |  |  |  | b | Có các vết nứt trên tấm bảo vệ hoặc băng quấn; Ăn mòn được quan sát trên bu lông, đai ốc, hoặc vật liệu giữ bên ngoài |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ bị đổi màu hoặc chuyển màu trắng; Các vết nứt nhỏ được quan sát trên bề mặt của tấm bảo vệ; Có bu lông, đai ốc hoặc vật liệu giữ bên ngoài bị nới lỏng; Tách một phần trên cạnh tấm bảo vệ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Phủ bằng vữa bê tông | Kiểm tra trực quan Lớp vỏ bảo vệ Suy giảm tính năng và hư hỏng của vữa bê tông | a | Lớp bảo vệ bị tách ra trong khu vực rộng; Chất lỏng gỉ được quan sát trên bề mặt vữa; Vữa bị mất và gỉ xuất hiện trên bề mặt thép; (Khi lớp vữa được loại bỏ) độ dày của thép bị giảm |
|  |  |  |  |  | b | Các vết nứt được quan sát trong các tấm bảo vệ hoặc vật liệu và các tấm che bảo vệ bị tách ra một phần; Có vết chất lỏng gỉ nhỏ được quan sát; (Khi lớp vữa được loại bỏ) thấy nhiều vết nứt trong vữa và chất lỏng gỉ. |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ được đổi màu hoặc làm trắng; Các vết nứt được quan sát trên bề mặt nhưng diện tích nhỏ hơn 1%; Các vật liệu của các tấm bảo vệ bao gồm bu lông và đai ốc bị nới lỏng. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |

Bảng A.10 Hạng mục kiểm tra và tiêu chí đánh giá cho phần dưới mực nước của tường chắn và kè bờ (1/3)

| Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại I | Kết cấu chính (dạng thùng chìm) |  | Thoái hóa và hư hỏng bê tông | Kiểm tra lặn: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và bong mất bê tông; Hở cốt thép; Dấu hiệu thoái hóa… | a | Có lỗ hổng, vết nứt và chảy đất đắp ra ngoài |
|  |  |  |  |  | b | Vết nứt rộng 3 mm theo nhiều hướng; Hở cốt thép trên phạm vi rộng |
|  |  |  |  |  | c | Vết nứt rộng 3 mm theo một hướng; Hở cốt thép một số vùng |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Cọc ván thép |  | Ăn mòn, nứt và hư hỏng thép | Lặn kiểm tra | a | Có lỗ, biến dạng và hư hỏng đáng kể do ăn mòn; Có dấu hiệu đất đắp bị chảy ngoài |
|  |  |  |  |  | b | Có những lỗ ăn mòn xung quanh mực nước thấp; Gỉ sét được thấy trong toàn bộ khu vực |
|  |  |  |  |  | c | Gỉ sét được thấy ở một số nơi |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Kết cấu móng |  | Chuyển vị, lún và hư hỏng | Kiểm tra lặn: Lún về phía trước, nghiêng, lún kết cấu; Khoảng trống và sự khác biệt về cao độ tại các khớp; Hư hỏng của bê tông | a | Chảy đất đắp, quan sát thấy hiện tượng phá vỡ hoặc hao hụt móng; Có sự dịch chuyển hoặc lún đáng kể; Có những khoảng trống đáng kể hoặc sự khác biệt về cao độ tại các khe phân đoạn. |
|  |  |  |  |  | b | Có những sự dịch chuyển hoặc lún nhỏ trên nền móng; Có những khoảng trống hoặc sự khác biệt nhỏ về cấp độ tại các khe phân đoạn. |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Phần phía sau của tường và kè bờ |  | Chảy đất đắp, tạo hang | Khảo sát radar điện từ hoặc Kiểm tra trực quan thông qua các lỗ khoan | a | Có chảy đất đắp hoặc có khả năng chảy ra; Tầng lọc ngược bị hư hỏng |
|  |  |  |  |  | b | Có thể có hang hốc; Có sự suy giảm đáng kể của tầng lọc ngược, rách hoặc hư hỏng vải địa kỹ thuật. |
|  |  |  |  |  | c | Có sự suy giảm nhỏ, rách hoặc hư hỏng vải địa kỹ thuật |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Đáy biển |  | Xói lở, bồi lắng | Lặn kiểm tra: Nâng cao đáy biển; Có dấu hiệu xói hay bồi lắng | a | Có xói sâu hơn 1 m ở phần trước của trước chân móng; Có một tác động lên thân đê do xói |
|  |  |  |  |  | b | Có xói sâu 0,5 đến 1 m ở phần trước chân của chân đê. |
|  |  |  |  |  | c | Có trôi đất hoặc bồi lắng sâu dưới 0,5 m |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| Loại II | Cọc cừ thép vv | Sơn và các lớp phủ | Sơn | Lặn kiểm tra Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. | a | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát trong một khu vực rộng; Bong tróc và nứt lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật lớn hơn 10% |
|  |  |  |  |  | b | Gỉ sét và phồng rộp lớn được quan sát thấy; Bong tróc của lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật từ 0.3% đến 10% |
|  |  |  |  |  | c | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát thấy một số nơi; Sơn bị bong từng phần và điểm các vết nứt; Khu vực khuyết tật từ 0.03% đến 0.3% |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp phủ chống ăn mòn chất lượng cao; Lớp phủ siêu dầy; Lớp phủ kim loại chống ăn mòn; Lớp phủ đông cứng dưới nước | Lặn kiểm tra: Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Hư hỏng lớp phủ | a | Lớp phủ bị xuống cấp đáng kể với sự ăn mòn đáng chú ý của thép. |
|  |  |  |  |  | b | Một phần sự suy giảm lớp phủ đến thép, và các thành phần thép bị ăn mòn. |
|  |  |  |  |  | c | Hư hỏng lớn của lớp phủ được thấy ở nhiều nơi nhưng chưa đến được thép |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp bọc bằng sản phầm dầu khí (petrolatum) | Lặn kiểm tra: Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc | a | Các tấm bảo vệ bị rách và lớp phủ petrolatum bị lộ hoặc tách ra, và gỉ sét được quan sát trên bề mặt thép |
|  |  |  |  |  | b | Có các vết nứt trên tấm bảo vệ hoặc băng quấn; Ăn mòn được quan sát trên bu lông, đai ốc, hoặc vật liệu giữ bên ngoài |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ bị đổi màu hoặc chuyển màu trắng; Các vết nứt nhỏ được quan sát trên bề mặt của tấm bảo vệ; Có bu lông nới lỏng, đai ốc hoặc vật liệu giữ bên ngoài; Bóc tách một phần được quan sát trên cạnh bịt bảo vệ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Phủ bằng vữa bê tông | Lặn kiểm tra: Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Lớp vỏ bảo vệ; Suy giảm tính năng và hư hỏng của vữa bê tông | a | Lớp bảo vệ bị tách ra trong một khu vực rộng; Chất lỏng gỉ được quan sát trên bề mặt vữa; Vữa bị mất và gỉ xuất hiện trên bề mặt thép; (Khi lớp vật liệu phủ hoặc lớp vữa được loại bỏ) độ dày của thép được quan sát là giảm |
|  |  |  |  |  | b | Các vết nứt được quan sát trong các tấm che bảo vệ hoặc vật liệu cố định và các tấm che bảo vệ bị tách ra một phần; Dấu vết chất lỏng gỉ nhỏ được quan sát nhưng không có rò gỉ; (Khi vật liệu phủ được loại bỏ,) nhiều vết nứt trong vữa và chất lỏng gỉ được quan sát |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ được đổi màu hoặc làm trắng; Các vết nứt được quan sát trên bề mặt nhưng diện tích nhỏ hơn 1 %; Các vật liệu cố định của các tấm bảo vệ bao gồm bu lông và đai ốc được nới lỏng. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |

| 83 TCVN 13330:2021 Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại II | Cọc cừ thép vv |  | Điện thế làm việc | Đo điện thế Calomel bão hòa - 800mV Bạc clorua nước biển - 800mV Đồng sunfat bão hòa - 850mV | Ghi lại các phép đo điện thế trình bầy dưới dạng đường đẳng thế |  |
|  |  | Bảo vệ bằng anốt hy sinh | Anốt | - Lặn kiểm tra: Kiểm tra hiện trạng của các anốt (sác xuất) | a | Anốt bị mất hoặc tiêu thụ hoàn toàn; Có một khiếm khuyết trong việc gắn anốt. |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không có bất bình thường |
|  |  |  |  | - Đo mức độ tiêu hao của anốt (3 – 5 % tổng số anốt) | Ghi lại kết quả đo mức tiêu hao của anốt và dự báo tuổi thọ còn lại. |  |
|  |  | Bảo vệ bằng dòng điện ngoài | Các thiết bị điện | - Kiểm tra chi tiết: Thiết bị đấu nối bị đổi màu; Bu lông, đai ốc bị lỏng | a | Có các thiết bị đấu nối bị đổi màu hoặc bu lông và đai ốc bị nới lỏng |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Kết cấu bảo vệ chân |  | Chuyển vị, phân tán và lún | Lặn kiểm tra: Biến dạng của mái dốc, đỉnh và chân dốc; Sự dịch chuyển hoặc phân tán của đá hoặc khối | a | Chuyển vị, phân tán hoặc lún được quan sát trong một khu vực rộng hơn 50 % của một phân đoạn kiểm tra. |
|  |  |  |  |  | b | Chuyển vị, phân tán hoặc lún được quan sát trong một khu vực rộng hơn từ 10 đến 50 % của một phân đoạn kiểm tra. |
|  |  |  |  |  | c | Chuyển vị, phân tán hoặc lún được quan sát trong một khu vực rộng ít hơn 10 % của một phân đoạn kiểm tra. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Kết cấu tiêu sóng |  | Chuyển vị, phân tán và lún | Lặn kiểm tra: Biến dạng của mái dốc, đỉnh và chân khay; Sự dịch chuyển hoặc phân tán của đá hoặc khối tiêu sóng | a | Diện tích mặt cắt của kết cấu tiêu sóng của phân đoạn kiểm tra bị giảm nhiều hơn chiều dài của một lớp của khối do xói mòn. |
|  |  |  |  |  | b | Diện tích mặt cắt của kết cấu tiêu sóng của phân đoạn kiểm tra bị giảm do xói mòn (ít hơn chiều dài của một lớp của khối). |
|  |  |  |  |  | c | Các khối tiêu sóng bị dịch chuyển từng phần (phân tán, lún) |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| CHÚ THÍCH: Ghi lại dữ liệu khảo sát và đo đạc, lưu trữ để chúng có sẵn khi đánh giá kết cấu về sự dịch chuyển, phân tán và lún |  |  |  |  |  |  |

| Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại I | Đường mép bến | Chuyển vị từng phần, bất thường | Kiểm tra trực quan Chuyển vị, lún | a | Có sự bất thường (khoảng cách) lớn hơn 20 cm giữa các kết cấu trên liền kề của đường mép bến; Đường mép bến bị cong có thể ảnh hưởng đến tính năng của kết cấu |
|  |  |  |  | b | Đường mép bến bị cong; Có sự bất thường (khoảng cách) từ 10 đến 20 cm giữa các kết cấu trên liền kề của đường mép bến. |
|  |  |  |  | c | Các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, có sự bất thường (khoảng cách) nhỏ hơn 10 cm giữa kết cấu trên liền kề của đường mép bến. |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Mặt bến | Lún, tạo hang hốc | Kiểm tra trực quan | a | Đất phía sau kết cấu chính bị chảy ra; Tạo hang hốc phía sau kết cấu chính; Giao thông của xe cộ hoặc người đi bộ bị cản trở đáng kể |
|  |  |  |  | b | Có dấu hiệu đất từ phía sau kết cấu chính bị chảy ra; Có độ lún (chênh lệch) lớn hơn 3 cm giữa các kết cấu chính; Có độ lún (chênh lệch) lớn hơn 30 cm giữa mặt bến và mặt đất phía sau bến. |
|  |  |  |  | c | Có độ lún (chênh lệch) dưới 3 cm giữa các kết cấu chính trên mặt bến; Có độ lún (chênh lệch) nhỏ hơn 30 cm giữa mặt bến và mặt đất phía sau. |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Cọc ván thép | Ăn mòn, nứt và hư hỏng cọc thép | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện lỗ; Vết trầy xước trên bề mặt | a | Có lỗ, biến dạng và thiệt hại đáng kể do ăn mòn |
|  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  | c | ------ |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |

| Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại II | Mặt bến (trạng thái bình thường) | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông hoặc asphan | Kiểm tra trực quan: Vết nứt, hư hỏng của bê tông hoặc nhựa đường | a | Số lượng vết nứt của mặt đường bê tông là 2m/m2 trở lên; Tỷ lệ nứt của mặt đường nhựa là 30% trở lên; Các vết nứt và hư hỏng được coi là cản trở giao thông của xe cộ hoặc người đi bộ |
|  |  |  |  | b | Số lượng vết của mặt đường bê tông là 0,5 đến 2m/m2 trở lên; Tỷ lệ nứt của mặt đường nhựa là 20 đến 30% |
|  |  |  |  | c | Quan sát thấy các vết nứt nhỏ |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Mặt bến (khi việc sử dụng bãi container bị hạn chế nghiêm trọng) | Sự khác biệt về cao độ, nứt bề mặt | Kiểm tra trực quan: Chênh lệch về cao độ, nứt | a | Có sự khác biệt về cao độ, hằn lún và các vết nứt gây nguy hiểm cho giao thông của phương tiện; Có sự khác biệt về cao độ 15 cm trở lên; Có vết nứt rộng 3 mm trở lên. |
|  |  |  |  | b | Có sự khác biệt cao độ 10 đến 15 cm; Có những vết nứt rộng dưới 3 mm |
|  |  |  |  | c | Có sự khác biệt về cao độ dưới 10 cm; Có những vết nứt nhỏ |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Kết cấu phía trên | Suy giảm tính năng, hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Nứt, phồng rộp, hư hỏng và mất bê tông; Hở cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng | a | Các thiệt hại được quan sát là bất lợi cho chức năng của bến |
|  |  |  |  | b | Có vết nứt rộng 3 mm trở lên; Cốt thép bị phơi lộ trên một diện tích rộng. |
|  |  |  |  | c | Có vết nứt rộng dưới 3 mm; Cốt thép bị phơi lộ cục bộ. |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |

Bảng A11 – Hạng mục kiểm tra và tiêu chí đánh giá cho phần dưới mực nước và phần mực nước thay đổi của kết cấu tường chắn

| Hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại II | Cọc cừ thép vv | Sơn và các lớp phủ | Sơn phủ | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. | a | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát trong một khu vực rộng; Bong tróc và nứt lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật lớn hơn 10% |
|  |  |  |  |  | b | Gỉ sét và phồng rộp lớn được quan sát thấy; Bong tróc của lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật từ 0.3 % đến 10 % |
|  |  |  |  |  | c | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát thấy một số nơi; Sơn bị bong từng phần và điểm các vết nứt; Khu vực khuyết tật từ 0.03 % đến 0.3 % |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp phủ chống ăn mòn chất lượng cao; Lớp phủ siêu dày; Lớp phủ kim loại chống ăn mòn; Lớp phủ đông cứng dưới nước | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Hư hỏng lớp phủ; Đo chiều dày lớp sơn… | a | Lớp phủ bị xuống cấp đáng kể với sự ăn mòn đáng chú ý của thép. |
|  |  |  |  |  | b | Một phần sự suy giảm lớp phủ đến thép, và các thành phần thép bị ăn mòn. |
|  |  |  |  |  | c | Hư hỏng lớn của lớp phủ được thấy ở nhiều nơi nhưng chưa đến được thép |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp bọc bằng sản phầm dầu khí (petrolatum) | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc | a | Các tấm bảo vệ bị rách và lớp phủ petrolatum bị lộ hoặc tách ra, và gỉ sét được quan sát trên bề mặt thép |
|  |  |  |  |  | b | Có các vết nứt trên tấm bảo vệ hoặc băng quấn; Ăn mòn được quan sát trên bu lông, đai ốc, hoặc vật liệu giữ bên ngoài |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ bị đổi màu hoặc chuyển màu trắng; Các vết nứt nhỏ được quan sát trên bề mặt của tấm bảo vệ; Có bu lông nới lỏng, đai ốc hoặc vật liệu giữ bên ngoài; Bóc tách một phần được quan sát trên cạnh bịt bảo vệ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp phủ bằng vữa bê tông | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu kiểm tra tấm) và kiểm tra bằng mắt: Lớp vỏ bảo vệ; Suy giảm tính năng và hư hỏng của vữa bê tông | a | Lớp bảo vệ bị tách ra trong một khu vực rộng; Chất lỏng gỉ được quan sát trên bề mặt vữa; Vữa bị mất và gỉ xuất hiện trên bề mặt thép; (Khi lớp vật liệu phủ hoặc lớp vữa được loại bỏ,) độ dày của thép được quan sát là giảm |
|  |  |  |  |  | b | Các vết nứt được quan sát trong các tấm che bảo vệ hoặc vật liệu cố định và các tấm che bảo vệ bị tách ra một phần; Dấu vết chất lỏng gỉ nhỏ được quan sát nhưng không có rò gỉ; (Khi vật liệu phủ được loại bỏ) nhiều vết nứt trong vữa và chất lỏng gỉ được quan sát |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ được đổi màu hoặc làm trắng; Các vết nứt được quan sát trên bề mặt nhưng diện tích nhỏ hơn 1%; Các vật liệu cố định của các tấm bảo vệ bao gồm bu lông và đai ốc được nới lỏng. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| Loại II | Cọc cừ thép vv | Bảo vệ bằng anốt hy sinh | Anốt | Lặn kiểm tra: Kiểm tra hiện trạng của các anốt (sác xuất) | a b | Anốt bị mất hoặc tiêu thụ hoàn toàn; Có một khiếm khuyết trong việc gắn anốt. |
|  |  |  |  |  |  | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không có bất bình thường |
|  |  |  |  | Đo mức độ tiêu hao của anốt (3 - 5% tổng số anốt) |  | Ghi lại kết quả đo mức tiêu hao của anốt và dự báo tuổi thọ còn lại. |
|  |  | Bảo vệ bằng dòng điện ngoài | Các thiết bị điện | Kiểm tra chi tiết: Thiết bị đấu nối bị đổi màu; Bu lông, đai ốc bị lỏng | a | Có các thiết bị đấu nối bị đổi màu hoặc bu lông và đai ốc bị nới lỏng |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| CHÚ THÍCH: Ghi lại dữ liệu khảo sát và đo đạc, lưu trữ để chúng có sẵn khi đánh giá kết cấu về sự dịch chuyển, phân tán và lún |  |  |  |  |  |  |

Bảng A12 - Hạng mục kiểm tra và tiêu chí đánh giá cho phần trên mực nước cho kết cấu dạng khung

| Hạng mục | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tuyến mép công trình |  | Chuyển vị ngang, những bất thường | Kiểm tra trực quan: Chuyển vị, lún | a | Có một sự bất thường (khoảng cách chuyển vị) 20 cm trở lên giữa hai kết cấu liền kề. |
|  |  |  |  |  | b | Có sự bất thường 10 đến 20 cm giữa hai kết cấu liền kề. |
|  |  |  |  |  | c | Trong các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, có sự bất thường nhỏ hơn 10 cm giữa hai kết cấu liền kề. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
|  |  |  |  |  | a | Phần đất phía sau bến bị chảy ra; Hình thành hang hốc ở phần đất phía sau bến; Giao |
|  |  |  |  |  |  | thông của phương tiện và người đi bộ bị ảnh hưởng |
|  |  |  |  |  |  | Có những khe hở hoặc khoảng trống đáng kể trong các khe nối với bãi sau bến; Độ lún |
|  |  |  |  |  | b | chênh nhau 3cm trên bề mặt giữa các kết cấu (phân đoạn) liền kề; Có độ lún (chênh lệch) |
|  | Mặt bãi |  | Lún, tạo hốc | Kiểm tra trực quan: |  | lớn hơn 30 cm giữa mặt bến với mép bãi sau bến (liền kề) |
|  |  |  |  |  |  | Có khe hở nhỏ hoặc khoảng trống trong các khe nối với đất đổ; Độ lún chênh nhau dưới 3 |
|  |  |  |  |  | c | cm trên bề mặt giữa các kết cấu liền kề; Có một độ lún (chênh lệch) dưới 30 cm giữa mặt |
|  |  |  |  |  |  | bến với mép bãi sau bến (liền kề) |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
| Loại I | Kết cấu bê tông phía trên (mặt dưới của BT ƯST) |  | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện vết nứt; Xuất hiện màu gỉ. | a | Có các vết nứt; Phát triển các vết nước màu gỉ |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
|  | Cọc thép |  | Ăn mòn, vết nứt hư hỏng thép | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện lỗ; Vết xước trên bề mặt | a | Có các lỗ thủng, biến dạng và hư hỏng nghiêm trọng do ăn mòn |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không có lỗ và biến dạng do ăn mòn |
|  | Cọc bê tông ứng suất trước |  | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Xuất hiện vết nứt; Xuất hiện màu gỉ. | a | Có các vết nứt; Phát triển các vết nước màu gỉ |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
|  | Cọc bê tông thường |  | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Hướng của vết nứt; Số lượng, chiều dài, chiều rộng của vết nứt; Bong lớp vỏ bọc bê tông; Xuất hiện vết nước gỉ thép; Tình trạng ăn mòn của cốt thép | a | Có vết nứt rộng 3 mm trở lên theo hướng dọc trục của thanh thép; Có những phần bị bong |
|  |  |  |  |  |  | tróc; Nước gỉ sét chảy ra ở khu vực rộng |
|  |  |  |  |  | b | Có những vết nứt rộng dưới 3 mm theo hướng dọc trục của thanh thép; Nước gỉ sét chảy ra ở một số nơi |
|  |  |  |  |  | c | Chỉ có vết nứt vuông góc với hướng trục; Có các đốm chất lỏng gỉ sét rải rác ở nhiều nơi |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
| Loại II | Trạng thái bình thường của mặt bãi |  | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông hoặc asphan | Kiểm tra trực quan: Vết nứt hoặc hư hỏng bê tông hay asphan. | a | Số lượng vết nứt của mặt đường bê tông là 2 m/m2 trở lên; Tỷ lệ nứt của mặt đường nhựa là 30 % trở lên; Vết nứt và hư hỏng được coi là cản trở giao thông của xe cộ hoặc người đi bộ |
|  |  |  |  |  | b | Mức độ nứt của mặt đường bê tông là 0,5 đến 2 m/m2 trở lên; Tỷ lệ nứt của mặt đường nhựa là từ 20 đến 30 % trở lên |
|  |  |  |  |  | c | Các vết nứt nhỏ được quan sát. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
|  | Khi việc sử dụng mặt bãi bị hạn chế nghiêm trọng |  | Sự khác biệt về cao độ, nứt bề mặt | Kiểm tra trực quan: Sự khác biệt về cao độ, sự bất thường và nứt | a | Có sự khác biệt về cao độ, độ dốc và vết nứt gây nguy hiểm cho giao thông của phương tiện; Có sự khác biệt về cao độ 15 cm trở lên; Có vết nứt rộng 3 mm trở lên |
|  |  |  |  |  | b | Có sự khác biệt ở cao độ 10 đến 15 cm; Có vết nứt rộng dưới 3 mm |
|  |  |  |  |  | c | Có sự khác biệt về cao độ dưới 10 mm; Có những vết nứt nhỏ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
|  | Kết cấu bê tông phía trên (mặt dưới của BTcốt thép) |  | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Hướng của vết nứt; Số lượng, chiều dài, chiều rộng của vết nứt; Bong lớp vỏ bọc bê tông; Xuất hiện vết nước gỉ thép; Tình trạng ăn mòn của cốt thép. | a | Bản mặt dưới: Có những vết nứt giống như lưới bao phủ từ 50% bề mặt trở lên; Có những phần bị bong tróc; Nước gỉ sét chảy ra ở khu vực rộng; |
|  |  |  |  |  |  | Dầm, cạnh sườn bê tông: Có vết nứt rộng 3 mm trở lên theo hướng dọc trục của thanh thép; Có những phần bị bong tróc; Nước gỉ sét chảy ra ở khu vực rộng |
|  |  |  |  |  | b | Bản mặt dưới: Có những vết nứt giống như lưới che phủ dưới 50% bề mặt; Nước gỉ sét chảy ra ở một số nơi |
|  |  |  |  |  |  | Dầm: Có những vết nứt rộng dưới 3 mm theo hướng dọc trục của thanh thép; Nước gỉ sét chảy ra ở một số nơi |
|  |  |  |  |  | c | Bản mặt dưới: Có những vết nứt phát triển theo một hướng duy nhất, hoặc kết tủa màu trắng xuất hiện trên bề mặt; Có các đốm chất lỏng gỉ sét rải rác ở nhiều nơi |
|  |  |  |  |  |  | Dầm, cạnh sườn bê tông: Chỉ có vết nứt vuông góc với hướng trục; Có các đốm chất lỏng gỉ sét rải rác ở nhiều nơi |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi trạng thái |
|  | Kết cấu bê tông phía trên (mặt trên và cạnh) |  | suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Nứt, bong tróc, hư hỏng; Ăn mòn cốt thép; Dấu hiệu xuống cấp | a | Có những hư hỏng có thể làm suy giảm chức năng của tường bến. |
|  |  |  |  |  | b | Có vết nứt rộng 3 mm trở lên; Cốt thép bị lộ ra trong một khu vực rộng |
|  |  |  |  |  | c | Có vết nứt rộng dưới 3 mm; Cốt thép bị lộ ra từng khu vực |
|  |  |  |  |  | d | Không có thay đổi trạng thái |
|  |  |  |  |  | a | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát trong một khu vực rộng; Bong tróc và các vết nứt của lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật lớn hơn 10% |
|  |  |  | Sơn phủ | Kiểm tra trực quan: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. |  |  |
|  |  |  |  |  | b | Gỉ sét và phồng rộp lớn được quan sát thấy; Bong tróc của lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật từ 0.3 % đến 10 % |
|  |  |  |  |  | c | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát thấy một số nơi; Sơn bị bong từng phần và điểm các vết nứt; Khu vực khuyết tật từ 0.03 % đến 0.3 % |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  | Các lớp phủ bọc chống ăn mòn | Lớp phủ chống ăn mòn chất lượng cao; Lớp phủ siêu dày; Lớp phủ kim loại chống ăn mòn; Lớp phủ đông cứng dưới nước |  | a | Lớp phủ bị xuống cấp đáng kể với sự ăn mòn đáng chú ý của thép. |
| Loại II | Cọc ống thép |  |  | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng lớp phủ |  |  |
|  |  |  |  |  | b | Một phần sự suy giảm lớp phủ đến thép, và các thành phần thép bị ăn mòn. |
|  |  |  |  |  | c | Hư hỏng lớn của lớp phủ được quan sát ở nhiều nơi nhưng chưa đến được thép |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp bọc bằng sản phầm dầu khí (petrolatum) | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc | a | Các tấm bảo vệ bị rách và lớp phủ petrolatum bị lộ hoặc tách ra, và gỉ sét được quan sát trên bề mặt thép |
|  |  |  |  |  | b | Có các vết nứt trên tấm bảo vệ hoặc băng quấn; Ăn mòn được quan sát trên bu lông, đai ốc, hoặc vật liệu giữ bên ngoài |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ bị đổi màu hoặc chuyển màu trắng; Các vết nứt nhỏ được thấy trên bề mặt của tấm bảo vệ; Có bu lông nới lỏng, đai ốc hoặc vật liệu giữ bên ngoài; Bóc tách một phần trên cạnh tấm bảo vệ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Phủ bằng vữa bê tông | Kiểm tra trực quan: Lớp vỏ bảo vệ; Suy giảm tính năng và hư hỏng của vữa bê tông | a | Chất lỏng gỉ được quan sát trên bề mặt vữa; Vữa bị mất và gỉ xuất hiện trên bề mặt thép; (Khi lớp vữa được loại bỏ) độ dày của thép được quan sát là giảm |
|  |  |  |  |  | b | Các vết nứt được quan sát thấy trong vữa hoặc bị tách ra một phần; Dấu vết chất lỏng gỉ nhỏ được quan sát thấy. |
|  |  |  |  |  | c | Các vết nứt được quan sát trên bề mặt nhưng diện tích nhỏ hơn 1%. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  | Bảo vệ catốt | Đo điện thế (thế năng kiểm soát ăn mòn trên mỗi điện cực): Calomel bão hòa - 800mV Bạc clorua nước biển - 800mV Đồng sunfat bão hòa - 850mV |  | a | Điện thế bảo vệ không được duy trì |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Điện thế bảo vệ được duy trì |
|  | Cầu công tác | Hư hỏng và sơn kết cấu chính |  | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng, nứt vỡ; Sơn bảo vệ; Chuyển vị | a | Giao thông của xe cộ hoặc người đi bộ bị cản trở đáng kể. |
|  |  |  |  |  | b | Quan sát thấy có hư hỏng |
|  |  |  |  |  | c | Quan sát thấy có hư hỏng nhỏ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |

Bảng A.13: Hạng mục kiểm tra và tiêu chí đánh giá cho phần dưới mực nước và phần mực nước thay đổi cho kết cấu dạng khung

| Hạng mục | Nội dung kiểm tra |  |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại II | Các cọc thép | Sơn và các lớp phủ | Sơn phủ | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu cần) và Lặn kiểm tra: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. | a | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát trong một khu vực rộng; Bong tróc và các vết nứt của lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật lớn hơn 10% |
|  |  |  |  |  | b | Gỉ sét và phồng rộp lớn được quan sát thấy; Bong tróc của lớp phủ gây ra gỉ sét trong một khu vực rộng; Khu vực khuyết tật từ 0.3% đến 10% |
|  |  |  |  |  | c | Gỉ sét và phồng rộp được quan sát thấy một số nơi; Sơn bị bong từng phần và điểm các vết nứt; Khu vực khuyết tật từ 0.03% đến 0.3% |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp phủ chống ăn mòn chất lượng cao; Lớp phủ siêu dày; Lớp phủ kim loại chống ăn mòn; Lớp phủ đông cứng dưới nước | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu cần) và lặn kiểm tra: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. | a | Lớp phủ bị xuống cấp đáng kể với sự ăn mòn đáng chú ý của thép. |
|  |  |  |  |  | b | Một phần sự suy giảm lớp phủ đến thép, và các thành phần thép bị ăn mòn. |
|  |  |  |  |  | c | Hư hỏng lớn của lớp phủ được quan sát ở nhiều nơi nhưng chưa đến được thép |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Lớp bọc bằng sản phầm dầu khí (petrolatum) | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu cần) và lặn kiểm tra: Hư hỏng lớp phủ; Bulông, ốc | a | Các tấm bảo vệ bị rách và lớp phủ petrolatum bị lộ hoặc tách ra, và gỉ sét được quan sát trên bề mặt thép |
|  |  |  |  |  | b | Có các vết nứt trên tấm bảo vệ hoặc băng quấn; Ăn mòn được quan sát trên bu lông, đai ốc, hoặc vật liệu giữ bên ngoài |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ bị đổi màu hoặc chuyển màu trắng; Các vết nứt nhỏ được quan sát trên bề mặt của tấm bảo vệ; Bu lông, đai ốc hoặc vật liệu giữ bên ngoài bị nới lỏng; Bóc tách một phần được quan sát trên cạnh tấm bảo vệ |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  |  | Phủ bằng vữa bê tông | Làm sạch tất cả sinh vật biển từ một vùng 30 cm2 của cọc (làm sạch diện tích lớn hơn nếu cần) và kiểm tra bằng quan sát: Gỉ, phồng rộp; Bong tróc lớp phủ. | a | Lớp bảo vệ bị tách ra trong một khu vực rộng; Có chất lỏng gỉ trên bề mặt vữa; Vữa bị mất và xuất hiện gỉ trên bề mặt thép; (Khi lớp loại bỏ lớp vữa) độ dày của thép bị giảm |
|  |  |  |  |  | b | Các vết nứt được quan sát trong các tấm che bảo vệ hoặc vật liệu cố định và các tấm che bảo vệ bị tách ra một phần; Có chất lỏng gỉ với số lượng nhỏ nhưng chưa có nước gỉ chảy ra; (Khi loại bỏ lớp vữa) thấy có nhiều vết nứt trong vữa và có thấy chất lỏng gỉ |
|  |  |  |  |  | c | Các tấm bảo vệ bị đổi màu hoặc làm trắng; Các vết nứt được quan sát trên bề mặt nhưng diện tích nhỏ hơn 1%; Các vật liệu cố định của các tấm bảo vệ bao gồm bu lông và đai ốc được nới lỏng. |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| Loại II | Các cọc thép | Bảo vệ bằng anốt hy sinh | Anốt | Lặn kiểm tra: Kiểm tra hiện trạng của các anốt (sác xuất) | a | Anốt bị mất hoặc tiêu thụ hoàn toàn; Có một khiếm khuyết trong việc gắn anốt. |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không có bất bình thường |
|  |  |  |  | Đo mức độ tiêu hao của anốt (3 - 5% tổng số anốt) |  | Ghi lại kết quả đo mức tiêu hao của anốt và dự báo tuổi thọ còn lại. |
|  |  | Bảo vệ bằng dòng điện ngoài | Các thiết bị điện | Kiểm tra chi tiết: Thiết bị đấu nối bị đổi màu; Bu lông, đai ốc bị lỏng | a | Có các thiết bị đấu nối bị đổi màu hoặc bu lông và đai ốc bị nới lỏng |
|  |  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  |  | c | ---- |
|  |  |  |  |  | d | Không thay đổi |
| CHÚ THÍCH: Ghi lại dữ liệu khảo sát và đo đạc, lưu trữ để chúng có sẵn khi đánh giá kết cấu về sự dịch chuyển, phân tán và lún |  |  |  |  |  |  |

Bảng A14 – Hạng mục kiểm tra và tiêu chí đánh cho các hạng mục phụ trợ

| Hạng mục | Nội dung kiểm tra |  | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chí đánh giá hư hỏng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại III | Bích neo | Suy giảm tính năng, hư hỏng, bong tróc sơn… | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng, biến dạng; chất lượng sơn | a | Trụ neo không thể sử dụng do phá vỡ và hư hỏng |
|  |  |  |  | b | ---- |
|  |  |  |  | c | Có thiệt hại, biến dạng của trụ neo hoặc lớp phủ bị bóc ra. |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Đệm va | Hư hỏng, vỡ tấm chắn, ăn mòn khung cố định… | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng bộ phận cao su; Gỉ và trầy xước của khung đệm va | a | Kết cấu chính (phần cao su): Mất hoặc biến dạng thường xuyên; Khung cố định: Có các bộ phận bị nới lỏng, tháo rời, uốn cong hoặc cắt |
|  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  | c | Kết cấu chính (phần cao su): Có sự thiếu hụt, nứt hoặc sứt mẻ; Khung thép: Có bị gỉ |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Gờ chắn xe | Hư hỏng, sơn, ăn mòn các kết cấu chính | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng, biến dạng; chất lượng sơn; Ăn mòn | a | Có sự mất mát; Có hư hỏng hoặc biến dạng ảnh hưởng đến chức năng |
|  |  |  |  | b | ------ |
|  |  |  |  | c | Có những hư hỏng, biến dạng, ăn mòn của hàng rào hoặc bong tróc của sơn |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Rãnh dẫn dây và hố cấp điện | Suy giảm tính năng và hư hỏng các kết cấu chính, bong sơn | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng, biến dạng của kết cấu chính, bong tróc; Sơn; Ăn mòn kết cấu thép | a | Có hư hỏng và biến dạng đe dọa đến chức năng |
|  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  | c | Có biến dạng và hư hỏng trên vỏ hố cấp điện; Có gỉ sét đường ống |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Thang lên xuống | Suy giảm tính năng và hư hỏng các kết cấu chính, bong sơn | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng, biến dạng của kết cấu chính, bong tróc; Sơn; Ăn mòn kết cấu thép | a | Có hư hỏng và biến dạng đe dọa đến chức năng |
|  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  | c | Có hư hỏng, biến dạng, ăn mòn các kết cấu chính hoặc bong tróc sơn |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Hạ tầng của các thiết bị nâng hạ | Suy giảm tính năng và hư hỏng bê tông | Kiểm tra trực quan: Vết nứt, nứt vỡ, hư hỏng; Ăn mòn cốt thép; Dấu hiệu suy giảm tính năng… | a b | Có vết nứt rộng 3 mm trở lên theo hướng dọc trục của thanh thép; Có những phần vỏ bê tông bị bong tróc |
|  |  |  |  |  | Có vết nứt rộng dưới 3 mm theo hướng dọc trục của thanh thép; Có vết nứt vuông góc với hướng trục |
|  |  |  |  | c | Các đốm chất lỏng gỉ sét được rải rác ở vài nơi |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  |  | Suy giảm tính năng, hư hỏng và ăn mòn các chi tiết, cấu kiện bằng thép | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng hoặc biến dạng kết cấu chính, bong tróc sơn; Ăn mòn các kết cấu thép … | a | Có hư hỏng và biến dạng đe dọa đến chức năng |
|  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  | c | Có những phần sơn bị bong tróc hoặc gỉ sét ở một số khu vực |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |
|  | Thang lên xuống | Hư hỏng, sơn, ăn mòn các kết cấu chính | Kiểm tra trực quan: Hư hỏng, biến dạng; Sơn; Ăn mòn (đối với thép) | a | Kéo rão ra; Có những thiệt hại và ăn mòn đáng kể được coi là nguy hiểm khi sử dụng |
|  |  |  |  | b | ----- |
|  |  |  |  | c | Có hư hỏng, biến dạng, bong tróc sơn và gỉ sét trong kết cấu chính |
|  |  |  |  | d | Không thay đổi |

# Phụ lục B: Sơ đồ đánh giá chung các công trình

(Tham khảo)

Yêu cầu/Sự cần thiết

Yêu cầu kỹ thuật của các mục tiêu đánh giá

Các kich bản

Đánh giá sơ bộ :

- Tìm kiếm tài liệu và các bằng chứng khác

- Kiểm tra sơ bộ

- Kiểm tra lại sơ bộ

- Quyết định các hành động tức thời

- Kiến nghị đánh giá chi tiết: Có/Không

Đánh giá chi tiết

- Tìm kiếm tài liệu chi tiết và xem lại

- Kiểm tra chi tiết và thử nghiệm vật liệu

- Xác định các tác động

- Xác định các đặc trưng của kết cấu

- Phân tích kết cấu

- Xác minh

Kiểm tra nữa:   Có/Không

Báo cáo các kết quả đánh giá

Khảo sát (Kiểm định) định kỳ

Bảo trì

Đánh giá kỹ thuật và quyết định

Đủ độ tin cậy:

Có/Không

Các can thiệp

Xây dựng  - Phục hồi Sửa chữa

Nâng cấp

- Tháo dỡ

Vận hành - Giám sát

- Thay đổi sử dụng

# Phụ lục C: Cập nhật đại lượng đo

(Tham khảo)

C.1 Các loại hình kiểm tra

C.1.1 Việc khảo sát công trình hiện có nhằm mục đích cập nhật sự hiểu biết về tình trạng (trạng thái) của công trình liên quan đến một số khía cạnh. Thông thường, ấn tượng đầu tiên về tình trạng của một công trình dựa trên việc kiểm tra chất lượng. Mô tả thiệt hại có thể xảy ra của kết cấu bằng lời nói các thuật ngữ như “không”, “nhỏ”, “trung bình”, “nghiêm trọng”, “phá hoại”, “không xác định”. Các quyết định dựa trên đó quan sát được thực hiện một cách hoàn toàn trực quan bởi các chuyên gia. Có thể đưa ra đánh giá tốt hơn về công trình trên cơ sở kiểm tra định lượng đặc trưng cho các đặc tính hiện tại của các bộ phận kết cấu.

Đối với tất cả các kỹ thuật kiểm tra, cần có thông tin về khả năng phát hiện hư hỏng, nếu có, và về độ chính xác của kết quả.

C.1.2 Thử tải kiểm chứng hoặc thử tải là một loại kiểm tra định lượng đặc biệt. Mục đích có thể là để chứng minh rằng một thành phần kết cấu cụ thể phù hợp để sử dụng. Cũng có thể mong muốn nhận được dấu hiệu của một nhóm lớn hơn các bộ phận. Để biết thêm thông tin, xem Phụ lục D, TCVN xxxx:2025 Quy trình đánh giá an toàn công trình bến cảng biển.

C.1.3 Ngoài ra, việc điều tra các tác động có thể giúp ích cho việc đánh giá. Việc điều tra phụ thuộc vào loại tác động. Đối với các tác động lâu dài, chẳng hạn như trọng lượng của bản thân kết cấu, kích thước và/hoặc mật độ phải được đo đạc. Đối với các công trình ngoài khơi, người ta có thể kiểm tra môi trường sóng địa phương. Đối với tác động của gió lên các kết cấu có hình dạng đặc biệt, các hệ số hình dạng có thể được đo trong đường hầm gió. Đối với tải trọng công nghiệp, đo đạc có thể chỉ ra sự khác biệt so với các giả định thiết kế ban đầu. Tất nhiên, điều này nên thận trọng; tác động trong các quy chuẩn nhằm mục đích đại diện cho giá trị tối đa trong 50 năm, có thể được đo trực tiếp.

C.2 Đánh giá kết quả kiểm tra

C.2.1 Khi cho kết quả khảo sát, cần phải cập nhật các đặc tính và độ tin cậy ước lượng của kết cấu. Có thể phân biệt hai phương pháp khác nhau:

a) cập nhật trực tiếp xác suất hư hỏng kết cấu;

b) cập nhật phân bố xác suất (đa biến) của các biến ngẫu nhiên.

Phương pháp thứ hai có thể được sử dụng để lấy các giá trị thiết kế cập nhật để sử dụng ở định dạng hệ số riêng phần và cho so sánh trực tiếp với các giá trị giới hạn (vết nứt, chuyển vị).

Khi đánh giá kết quả kiểm tra của một bộ phận kết cấu nhất định, cần lưu ý rằng những kết quả này cũng có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của các bộ phận khác hoặc thậm chí các bộ phận của các công trình khác. Ví dụ, việc phát hiện vết nứt hoặc ăn mòn ở một bộ phận làm cho sự hiện diện của vết nứt và ăn mòn ở bộ phận tương tự khác có nhiều khả năng hơn.

C.2.2 Việc cập nhật trực tiếp xác suất hư hỏng kết cấu [C.2.1 a)] có thể được thực hiện một cách chính thức bằng cách sử dụng mối quan hệ cơ bản từ lý thuyết xác suất đã cho trong phương trình (C.1):

PF/I=PF∩IPI			  (C1)

Ở đây

F biểu thị hư hỏng cấu trúc cục bộ hoặc tổng thể;

I chỉ định thông tin kiểm tra, ví dụ “vết nứt mỏi ở khớp B nhỏ hơn vết nứt mỏi giới hạn phát hiện”;

n biểu thị sự giao nhau của hai sự kiện;

I| biểu thị "có điều kiện".

Mẫu số P{I} trong phương trình (C.1) là hằng số chuẩn hóa, theo phương trình (C.2):

P{F | I} + P{S | I} = 1,0 (C.2)

C.2.3 Quy trình cập nhật phân bố xác suất đa biến hoặc riêng lẻ [C.2.1 b)] được đưa ra chính thức theo phương trình (C.3):

fX(x| I ) = C P{ I | x} fX(x) (C.3)

Ở đây

X là biến cơ bản hoặc tham số thống kê;

I là kết quả kiểm tra [như trong Công thức (C.1)];

fX(x) là mật độ xác suất của X trước khi cập nhật;

C là hằng số chuẩn hóa;

fX(x | I ) là mật độ xác suất của X sau khi cập nhật thông tin I;

P{ I |x} là khả năng tìm được thông tin I với giá trị x cho trước của X.

Minh họa phương trình (C.3) được trình bày trong Hình C.1. Lưu ý rằng nhìn chung giá trị thiết kế của phân phối cập nhật cũng có thể thấp hơn giá trị thiết kế của phân phối ban đầu.

Chú thích 1: Có thể tìm thêm thông tin trong ISO 2394:2015 , ISO 2854 và ISO 12491.

Chú thích 2 : Khi quy trình cập nhật được thực hiện riêng biệt cho từng biến ngẫu nhiên, lỗi có thể xảy ra là mối tương quan giữa các biến cơ bản sau khi cập nhật bị bỏ qua. Việc này có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào khía cạnh điển hình của từng vấn đề riêng lẻ.

Ký hiệu

1) lần phân phối ban đầu; 2) bản phân phối được cập nhật

Hình C.1 - Hàm mật độ xác suất ban đầu và cập nhật cho biến được kiểm tra X

C.2.4 Sau khi tìm thấy các phân phối cập nhật cho các biến cơ bản trong cấu trúc, người ta có thể tính xác suất lỗi cập nhật P{F|I} bằng cách thực hiện phân tích xác suất. Một quy trình thực tế hơn là xác định các giá trị thiết kế cập nhật cho từng biến ngẫu nhiên. Đối với tham số sức kháng X, giá trị thiết kế có thể thu được từ Công thức (C.4) cho biến ngẫu nhiên chuẩn tắc và từ Công thức (C.5) cho biến ngẫu nhiên loga chuẩn (xem ISO 2394:2015 ):

xd=μ1-αβV				(C.4)

xd=μ exp-αβσ-0,5σ2	(C.5)

Ở đây

xd là giá trị thiết kế được cập nhật cho X;

µ giá trị trung bình được cập nhật;

α là hệ số ảnh hưởng xác suất;

β chỉ số độ tin cậy mục tiêu;

V hệ số biến thiên được cập nhật;

σ 2 bằng ln(1 + V2).

Giá trị của chỉ số độ tin cậy mục tiêu β được thảo luận tại Phụ lục F; các giá trị của α có thể được lấy bằng những loại thường được sử dụng cho các kết cấu mới (0,7 cho tham số tải trọng vượt trội; 0,8 cho tham số sức kháng vượt trội; và 0,3 đối với các biến không chiếm ưu thế theo ISO 2394:2015 ).

Là một quy trình thay thế, trước tiên người ta cũng có thể xác định giá trị đặc trưng, ​​xk, bằng cách sử dụng phương trình (C.6) cho biến ngẫu nhiên chuẩn tắc và phương trình (C.7) cho biến ngẫu nhiên loga chuẩn và tính giá trị thiết kế bằng cách áp dụng hệ số riêng phần γm thích hợp như đã cho trong Công thức (C.8).

xk=μ 1-kV				(C.6)

xk=μ exp-kσ-0,5σ2	(C.7)

xd=xk/γm						(C.8)

Giá trị k = 1,64 thường được sử dụng. Có thể hữu ích nếu xem xét cả hai phương pháp và sử dụng hiệu quả nhất kết quả bảo thủ.

Đối với tải trọng và đặc tính địa cơ, có thể áp dụng quy trình tương tự nhưng thường phân bố khác các loại phù hợp hơn.

Sau khi đánh giá các giá trị thiết kế được cập nhật, người ta có thể kiểm tra độ tin cậy của kết cấu bằng tiêu chuẩn thủ tục cho các cấu trúc mới. Cần phải xác minh rằng, dựa trên vật liệu thiết kế và hình học thuộc tính, không đạt được trạng thái giới hạn liên quan khi áp dụng các hành động thiết kế cho kết cấu.

C.3 Ví dụ

Ý tưởng đằng sau ví dụ này dựa trên quy trình thử nghiệm gỗ cho các công trình mới. Ví dụ là chỉ được trình bày như một minh họa cho lý thuyết. Các phương trình và số đã được đơn giản hóa rất nhiều. Nó nên cần lưu ý rằng, đặc biệt đối với các kết cấu bị hư hỏng, cần phải lựa chọn dữ liệu một cách cẩn thận.

Xét một dầm gỗ được đỡ đơn giản chịu tải trọng điểm Q ở giữa nhịp. Biên độ an toàn cho một dầm như vậy được cho bởi phương trình (C.9)

MS=Wf-QL/4

Việc chỉ định tất cả các biến và các giá trị số được sử dụng trong ví dụ này được trình bày trong Bảng C.1. Tất cả các biến ngẫu nhiên được giả định là có phân phối chuẩn.

Bảng C.1 — Dữ liệu được sử dụng trong ví dụ

| X | Chỉ định | Đơn vị | Trung bình | c.o.v | Giá trị xk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Nhịp | m | 4 | - | 4 |
| W | Mô đun tiết diện plastic | m3 | 0,0104 | - | 0,0104 |
| I | Moomen quán tính | m4 | 0,0002 | - | 0,0002 |
| Q | Tải trọng | kN | 100 | 0,2 | 100 |
| f | Cường độ vật liệu | mP | 20 | 0,15 | 15 |
| E | Mô đun đàn hồi | gP | 30 | 0,15 | 30 |

Sự phá hoại của dầm tương ứng với sự kiện “MS < 0”. Sử dụng các kỹ thuật về độ tin cậy tiêu chuẩn (xem ISO 2394:2015 ), người ta có thể đánh giá xác suất thất bại là P{MS < 0} = 0,0028. Chỉ số độ tin cậy tương ứng là β = 2,77.

Giá trị này có thể được coi là quá thấp (xem Phụ lục F). Để đánh giá độ tin cậy theo phương pháp bán xác suất, người ta có thể sử dụng các giá trị đặc tính ở cột cuối cùng của Bảng C.1. Yêu cầu tiêu chuẩn được đưa ra bởi Phương trình (C. 10):

Wfkγm>γFQkL4				(C.10)

Ở đây

γm là hệ số sức kháng riêng phần;

γ F là hệ số tải cục bộ.

Thay γm = 1,2 và γ F = 1,5 vào Công thức (C.10), người ta thu được các giá trị sau:

Wfkγm=0,0104151,2			(C.11)

=0,130 MNm

=130 kNm

γFQkL4=(1,5)(100)(4)4	(C.12)

=150 kNm

Do đó, dầm gỗ được xem xét trong ví dụ này không thỏa mãn yêu cầu được nêu bởi Phương trình (C.10).

Tiếp theo, giả sử rằng dầm chịu tải trọng xác định, Qt = 50 kN, và độ lệch 9 mm được đo lường. Theo lý thuyết đàn hồi, độ võng được cho bởi phương trình (C.13)

u = Qt L3/48EI (C.13)

có nghĩa là, tương đương, E có thể được ước tính như trong Công thức (C.14):

E = Qt L3/48Iu (C.14)

= (50)(43)/(48)(0,0002)(0,009)

= 37 GPa

Điều này cho thấy dầm cứng hơn mức trung bình. Vì đối với gỗ, độ cứng và độ bền có tác động tích cực tương quan, kết quả thử nghiệm này cũng cho thấy mức kháng cự đáng tin cậy hơn. Đặt mối tương quan giữa E và f là định lượng là ρE,f = 0,5. Sử dụng các phương trình chuẩn từ lý thuyết phân bố chuẩn đa chiều, người ta có thể rút ra giá trị trung bình “được cập nhật” và độ lệch chuẩn cho cường độ f như được cho trong các phương trình (C.15) và (C.16) tương ứng

μfE=37 GPa=μf+ρE,fσf37-μEσE

=20+(0,5)(0,3)37-304,5

=22 MPa

Với phân phối được cập nhật cho f, người ta có thể tính xác suất thất bại, P{MS < 0|kết quả kiểm tra}, như sau 0,000 08 tương ứng với β = 3,76 có thể coi là đủ. Trong việc xác minh một phần yếu tố, nó có thể cập nhật giá trị đặc tính của f như được cho trong phương trình (C.17):

fk=μftest result-1,64σftest result

=22-(1,64)(2,6)

=18 MPa								(C.17)

Điều này làm tăng Wfk/γm từ 130 kNm lên 153 kNm, cũng đủ. Cần lưu ý rằng việc cập nhật cho bởi phương trình (C.15) và (C.16) chỉ có giá trị đối với dầm đang xem xét.